拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	第七师胡杨河新区1号污水处理厂（二期）建设项目
	胡杨河经济技术开发区
	胡杨河经济技术开发区
	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
	2025年5月7日，第七师胡杨河市发展改革委出具了《关于第七师胡杨河新区1号污水处理厂（二期）建设项目初步设计的批复》（师市发改发〔2025〕93号）。

主要建设内容为新建胡杨河新区1号污水处理厂（二期）工程污水处理构筑物、建筑物、工艺安装、设备购置、仪表、电气、自动化控制、暖通及配套建设附属设施等。新建厂外排水管网总长度11542m及配套附属设施，新建转输泵房及进水前池1座。污水处理工艺采用“预处理+生化处理+深度处理”的技术路线。污泥处理工艺采用“污泥储存+污泥浓缩+污泥调理+高压隔膜压滤脱水”工艺，除臭工艺采用“复合离子+活性炭吸附”工艺。
本项目属于扩建项目。用地面积55350m2。项目总投资24178.43万元，环保投资434万元，占总投资的1.80%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和施工废水，其中生活污水由施工营地设置的移动式卫生厕所收集后，由罐车拉运至厂区南侧胡杨河经开区污水处理厂进行处理；施工废水经沉淀池收集后回用于设备清洗或施工场地洒水抑尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度约为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工期生活垃圾收集后由环卫部门统一清运至胡杨河经开区南园区生活垃圾填埋场进行处置；建筑垃圾、废包装材料收集后送至政府指定地点进行处理；施工过程中产生的弃土用于场地平整，剩余弃土应当单独堆放，施工结束后用于厂区平整，剩余弃方拉运至行业主管部门指定地点堆放或填埋。
2运营期
（1）废气

本项目对预处理间、水解酸化池、气浮沉淀池、功能调节池、生化系统、储泥池、污泥脱水机房等排放恶臭气体的池体加盖密闭，或布置在封闭厂房内，其产生的恶臭气体经复合离子+活性炭除臭装置，最终从15m高排气筒排放。经预测分析，经复合离子+活性炭除臭装置处理后项目NH3、H2S排放速率及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。厂界H2S、NH3、甲烷和臭气浓度无组织满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级排放标准。
（2）废水
运营期污水处理厂采用进水→“粗格栅及提升泵房（已建）→预处理调节池（已建）→细格栅→气浮沉淀池→水解酸化池→精确曝气低氧改良AO系统→光催化高级氧化池→混凝沉淀-离子气浮→接触消毒池→中水泵房（已建）”的污水处理工艺，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）及修改单中一级A标准后，通过中水泵房和园区排水管网排入中水库，冬储夏灌；运营期本厂生活污水、冲洗废水经管网直接排入污水处理厂；本项目对各构筑物、厂区地面、管道均提出严格的防渗措施要求，并严格管理，杜绝跑、冒、滴、漏。污泥妥善处理，减少固废在厂区内的堆存时间，并采取室内堆存、地面严格防渗等措施，避免了淋溶液下渗污染地下水。设置地下水监控井。
（3）噪声
本项目噪声主要为各类泵、鼓风机、空压机等设备的机械噪声，通过优化厂区布局，选用低噪声设备，采取基础减震、隔声和合理布局等措施降噪，加强厂区绿化，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（4）固体废物
本项目固废包括栅渣及沉砂、沉渣、污泥和废包装袋、生活垃圾、危险固废等。栅渣通过压榨机脱水后定期送胡杨河经开区南园区一般固废填埋场填埋处理。沉砂、沉渣、污泥暂存于污泥暂存间内，分区堆放，考虑到污泥属性待鉴别，污泥暂存间按危废暂存标准进行建设。经鉴别不属于危险固废的定期送胡杨河经开区南园区一般固废填埋场填埋处理，若鉴别属于危险固废的，则按照危废处置要求委托有资质的危废处置单位处置。废包装袋和废催化剂交废品回收站回收综合利用。生活垃圾在厂内设置垃圾桶、箱，由环卫部门每日清运至胡杨河经开区南园区生活垃圾填埋场填埋处理。化验室废液、在线监测废液、废试剂瓶、废机油、废活性炭、废灯管等危险固废，经专用容器收集后暂存至危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。
（5）土壤
各类池体严格按照设计规范要求采取防渗措施和事故应急措施，一旦发生渗漏等非正常情况，立即采取应急处理措施，切断污染源。污泥暂存间、危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采取相应的防渗措施，避免有毒有害物质进入土壤，并制定相应的应急管理制度，同时做好厂区绿化。
（5）环境风险防范措施
污水处理厂依托现状一期污水处理厂南侧围墙的东南侧已建应急事故池（容积15000m³）作为事故状态下及非正常工况下的废水收集。各设施、池体均与事故池有导流沟相连，导流沟向事故池的方向有一定的倾斜坡度，在非正常工况及事故状态下将不达标的废水排入应急事故池内暂存，待项目污水处理设施恢复正常后重新返回处理。规范开展突发环境事件应急预案编制工作，报相关部门备案；并定期组织评估和演练工作。


