建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称：第七师胡杨河经济技术开发区(南区)110kV输变电工程              
建设单位（盖章）：    新疆锦龙电力集团有限公司         
编制单位：新疆环能工程技术有限公司
编制日期：2026年5月

[image: image1.wmf]1111211

2212222

12

m

m

mmmmmm

UQ

UQ

UQ

lll

lll

lll

éùéùéù

êúêúêú

êúêúêú

=

êúêúêú

êúêúêú

êúêúêú

ëûëûëû

L

L

MMM

L


[image: image38.png]BRI EARFEEWBRER

G0 MR TRBERERAF
Gt B #A: 2026451




[image: image39.jpg]TERS S 1776945511000

] AL A Gt A RIFOLR

FR I REAARAR

G—H&ERNSE 91654003230490594C

HRREAN (%)

EEAKAN EF)

=, HHARRSR

-
m—
T T





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	第七师胡杨河经济技术开发区(南区)110kV输变电工程 

	项目代码
	2309-660700-04-05-972522

	建设单位联系人
	刘依峰
	联系方式
	18935852700

	建设地点
	第七师胡杨河经济技术开发区（南区）

	地理坐标
	第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站坐标：E84°53′16.753"，N44°51′21.299"；110kV架空线路π进段起点坐标：E84°53′26.630"，N44°51′15.793"；终点坐标：E84°53′18.457"，N44°51′20.844"；110kV架空线路π出段起点坐标：E84°53′18.452"，N44°51′22.189"；终点坐标：E84°53′26.216"，N44°51′27.363"；

	建设项目
行业类别
	五十五、核与辐射

161输变电工程
	用地面积（m2）/长度（km）
	永久占地：9192m2
临时占地：9500m2
总占地：18692m2

线路长度：0.5km

	建设性质
	√新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	新疆生产建设兵团第七师胡杨河市发展和改革委员会
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	师市发改发〔2024〕87号/师市发改发〔2025〕188号

	总投资（万元）
	6821
	环保投资（万元）
	69

	环保投资占比（%）
	1.01
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	√否
□是：

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，第七师胡杨河经济技术开发区(南区)110kV输变电工程 (以下简称“本项目”)属于编制环境影响报告表的输变电建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	规划名称：《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035 年）》

审批情况：暂未批复

	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》

审查机关：新疆生产建设兵团生态环境局
审查文号：《关于胡杨河经济技术开发区总体规划(2021-2035年)环境影响报告书的审查意见》(兵环审〔2022〕2号)

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划概况及符合性分析
(1)规划范围

由兵团自然资源局认定的胡杨河经济技术开发区整合后面积为71.59km2，具体包括南园区53.82 km2、北园区14.47km2、胡杨河纺织工业园区3.30km2。规划范围如下： 

南园区位于第七师129团五五新镇东南侧与胡杨河市东北侧，园区东邻130团公益林，北至奎克高速立交（奎车公路、奎克高速公路交汇处），南至130团20连耕地，西到奎北铁路； 北园区位于129团五五新镇北侧、128团前山镇东侧，园区西邻奎克高速公路，北侧、东侧紧邻克拉玛依市荒漠区，南为129团10连； 

胡杨河纺织工业园区位于胡杨河市中心城区北侧，西至共青路，东至奎北铁路，北至北环路，南至纺织路、光明东路。

(2)电网规划布局 

开发区内部二次送电网包括110kV、35kV的送电线路及变电所。根据整个开发区地块近期及远期的开发，结合个别地块的负荷特殊性，开发区内再分建2个电压等级为110 kV的变电站（其中一个110kV变电站的供电容量为4*80MW,另一个110kV变电站的供电容量为3*80MW），其它地块的供电由所属区域的220kV或110kV变电站按各地块的负荷特性及供电需要，分别采用110kV或35kV的供电。 

开发区内220kV及110kV高压线路规划采用钢芯铝绞线沿路架空布设，35kV线路规划考虑用电缆地埋敷设。220kV钢芯铝绞线截面为LGJQ-300×2; 110kV钢芯铝绞线截面为LGJ-240; 35kV交联电力电缆截面为YJV22-35KV-3×240。 

符合性分析：本项目拟建变电站及线路均位于胡杨河经济技术开发区南区内，项目为输变电工程，项目的建设可提高七师电网下网能力，满足七师区域电力需求，提高七师电网抵御安全风险和保障供电的能力，符合《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035 年）》中电网规划布局。
2、规划环评审查意见
《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》取得了兵团生态局出具的审查意见(兵环审〔2022〕2号)，审查意见中提出(仅摘录与本项目有关内容)：
严守生态保护红线，加强空间管控。进一步优化开发区的空间布局，通过优化开发区产业空间布局、调整土地用途等方式，完善生态保障空间要求。重点关注大气污染综合治理、保护区域大气环境质量、开发区周边地表水水体水质、区域地下水环境、土壤环境、生态环境，对开发区内企业提出具体管控要求。衔接兵团和师市“三线一单”成果，落实、细化开发区所在生态环境管控单元的管控要求,保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。做好与师市国土空间规划的衔接，从全局的角度以资源承载能力和国土空间开发适宜性评价来支撑开发区规划实施。

坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。对标《自治区严禁“三高”项目进新疆推进经济高质量发展实施方案》，严格开发区项目准入。依据规划区域及周边环境质量改善目标，建立开发区污染物削减台账，落实重点行业区域削减措施，纳入日常环境管理工作，建立考核机制，并与排污许可制度衔接，确保区域环境质量有效改善。推进现有企业工艺技术和污染治理技术改造，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。

符合性分析：本项目不涉及自然保护区、生态保护红线、饮用水水源保护区、世界自然和文化遗产地等环境敏感区。
本项目为新建变电站运营期无大气污染物排放，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌不外排；线路工程运行期无废气、废水等污染物排放，不新增用水。拟建线路较短其靠近变电站，施工期与变电站共用施工营地，施工营地设置移动式卫生厕所，定期交由环卫部门拉运。加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染；施工单位应当对施工开挖后的裸露地面进行覆盖；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧；施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏，施工结束后，及时恢复施工迹地；施工期生活垃圾及建筑垃圾分别集中收集后，委托当地环卫部门清运，多余土方全部用于塔基护坡，包装袋由施工单位统一回收，综合利用。

    综上，本项目符合《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于第一类 鼓励类”第四部分“电力”第2条“电力基础设施建设，电网改造与建设，增量配电网建设”，项目建设符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》。

2与《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
根据《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 第三十二章 加强能源保障能力建设 第一节 优化电源电网结构 加大电网建设力度。以提高可再生能源消纳水平、支持清洁能源外送、提高师市供电可靠性为目标，重点推进兵团准东工业园至北疆负荷中心输电工程、第九师清洁能源外送工程等。

本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市境内，为输变电工程，本项目的建设可提高七师电网下网能力，满足七师区域电力需求，提高七师电网抵御安全风险和保障供电的能力，符合《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中加大电网建设力度相关要求。

3与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》》符合性分析

《纲要》提出：着力推进胡杨河经济技术开发区、天北经济技术开发区产业优化升级和发展方式转变。理顺开发区管理体制，赋予开发区更多自主权，充分释放开发区内生动力和发展活力，将两个开发区培育成为壮大第七师胡杨河市综合实力的主战场、招商引资的主力军、产业发展的主引擎、聚集人口的蓄水池、改革开放的新高地。

本项目位于胡杨河经济技术开发区南区内，为输变电工程，项目的建设可提高七师电网下网能力，满足七师区域电力需求，提高七师电网抵御安全风险和保障供电的能力，符合《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》要求。

4与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》第三章 第三章 推动绿色低碳循环发展 第二节 调整优化能源结构 推进可再生能源开发利用，优化能源消费结构。加大开发利用风能、太阳能等可再生能源力度；在第二师铁门关市、第五师双河市、第六师五家渠市、第九师、第十三师新星市等师市积极发展风电产业，推动建设一批大型风力发电场，在具备条件的师市加快开发光伏发电基地。支持风力发电、光伏发电优先上网。结合兵团实际，因地制宜，科学合理推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，对暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，重点利用“洁净煤+节能环保炉具”等方式替代散烧煤。
本项目为输变电工程，位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市境内，本项目的建设可提高七师电网下网能力，满足七师区域电力需求，提高七师电网抵御安全风险和保障供电的能力，符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》相关要求。
5生态环境分区管控的符合性分析

5.1与《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》符合性分析

根据《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》(新疆生产建设兵团生态环境局，2024年12月16日)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-1。

表1-1 项目与《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析

环境管理政策有关要求
本项目情况
符合性
生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。
本项目为输变电工程，位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市境内，线路不涉及生态保护红线，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态保护目标。
符合
环境质量底线
水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。
本项目为输变电工程。施工期采取有效措施防治大气、水污染；运营期变电站内会产生少量生活污水，经站内化粪池处理后排入市政管网，线路工程运营期产生的污染物主要为输电线路检修过程中的一般固体废物，全部回收综合利用，不外排；各类污染物均能得到妥善处理，不会对环境产生影响，满足环境质量底线要求。
符合
资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。
本项目为输变电工程，位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市境内。工程占地造成的自然资源损失量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。项目建设能够推动当地区域低碳发展，同时能起到引领和示范作用。

符合
生态环境准入清单

全兵团共划定760个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。

优先保护单元230个，重点管控单元384个，一般管控单元146个。
本项目为输变电工程，位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市境内，项目位于129团重点管控单元(环境管控单元编码：ZH65770720002)，本项目建设符合129团重点管控单元环境管控要求，详见表1-2。
符合

5.2与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果(2023版)》符合性分析

2024年7月2日，新疆生产建设兵团第七师胡杨河市环境保护委员会以师市环委办发〔2024〕2号文印发了《关于公布〈新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果(2023版)〉的通知》，本项目位于129团重点管控单元(环境管控单元编码：ZH65770720002)，与管控要求的符合性分析见表1-2。本项目在七师环境管控单元分布图中的位置，见附图1。
表1-2            环境管控单元管控要求

环境管控单元编码

ZH65770720002
本项目

情况

符合性

环境管控单元名称

129团重点管控单元
环境管控单元类别

重点管控单元
管控要求

空间布局约束

（1）执行一般生态空间-生物多样性/防风固沙相关要求。（2）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。（3）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。（4）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。（5）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

本项目为输变电工程，不涉及水环境农业污染重点管控区；本项目不涉及基本农田。
符合

污染物排放管控

（1）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。（2）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

本项目为输变电工程，不涉及水环境农业污染重点管控区；本项目不涉及基本农田。
符合

环境风险防控

（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。

本项目不涉及基本农田；不涉及采用地下水，不涉及饮用水水源，不对对此产生威胁。
符合

资源利用效率

（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。（2）大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

本项目为输变电工程，不属于能源、资源消耗项目。本项目施工期采用一水多用方式，提高水资源利用效率；生活垃圾分类收集、统一处理；运行期各类污染物均得到妥善处理、处置，详见表1-1。
符合

6与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析

根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)(以下简称“要求”)中选址、设计等相关技术内容，本项目符合性情况见表1-3。
表1-3  与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析

序号

具体要求

项目实际情况

是否

符合

1

选

址

选

线

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、世界自然和文化遗产地等环境敏感区。

符合

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

本项目变电站及输电线路评价范围内均不涉及电磁环境敏感目标和声环境保护目标。本项目不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域。
符合

输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。
本项目输电线路路径不涉及集中林区。

符合
2

设计

总体

要求

输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。
本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
符合

声环境保护

变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。

本项目主变选用低噪声设备，并采取了减振等措施，经预测分析，拟建第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站产生的噪声满足相关标准要求。
符合

户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。

变电站选择低噪声主变，并从源头上采取隔声、减震、防振的降噪措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求。
符合

变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。

本项目变电站位于3类声环境功能区，设计阶段即采取降低主变声源的措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求。
符合

生态环境保护

输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

本项目在施工结束后对临时占地进行恢复，恢复至原生态、土地功能。

符合

输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。
已按照避让、减缓、恢复的次序采取生态影响防护与恢复的措施。
符合

进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。
本工程评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
符合
水环境保护
变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。
本项目采取雨污分流措施，变电站日常运行人员产生的生活污水经化粪池处理后排入市政管网，不外排。
符合
3
施工
总体

要求
进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。
本项目不涉及环境敏感区。
符合
声环境保护
变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求
施工期应合理安排施工计划，选用低噪声设备，减震降噪，对设备进行定期维护保养。
符合
水环境保护
在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
本项目不涉及饮用水水源保护区和其他水体保护区。施工营地设置移动式卫生厕所，定期交由环卫部门拉运。
符合
大气环境保护
施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用防尘网进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。
本项目加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染；施工单位应当对施工开挖后的裸露地面进行覆盖；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
符合
生态环境保护
施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
本项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。
符合
固体废物处置
施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。
本项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾及建筑垃圾分别集中收集后，委托当地环卫部门清运，多余土方全部用于塔基护坡，包装袋由施工单位统一回收，综合利用。
符合
4
运行
运营期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978 等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。主要声源设备大修前后，应对变电工程场界排放噪声和周围声环境保护目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。运营期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ 169 等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。
本环评要求项目建设完成后，建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及固体废物管理，定期巡检等工作。
符合



二、建设内容
	地理位置
	(1)变电站

本项目拟建第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站位于第七师胡杨河经济技术开发区南区。
(2)输电线路

本项目拟建第七师胡杨河市五五中心变～达东变110kV线路π接经开区(南区)110kV线路位于第七师胡杨河经济技术开发区南区。

本项目地理位置见附图2，实景见附图3。

	项目组成及规模
	1 项目组成及规模

本项目主要建设内容包括：

(1)新建第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站一座，主变终期规模为3×63MVA，本期建设3×63MVA；

(2)新建第七师胡杨河市五五中心变～达东变110kV线路π接经开区(南区)110kV线路0.5km，其中单回路架设0.3km，双回路架设0.2km。

本项目概况汇总，见表2-1。

表2-1                      项目组成表

建设项目概况
主体工程
110kV变电站
站址

第七师胡杨河经济技术开发区（南区）
建设

规模
项目

本期建设

主变
2×63MVA，户外布置，选用三相双绕组有载调压变压器，电压比：

110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV；容量比：100/100；接线组别：YN，yn0。
110kV出线(回)
2
110kV配电装置
采用户外AIS设备
无功补偿
2组±10Mvar
第七师胡杨河市五五中心变～达东变110kV线路π接经开区(南区)110kV线路
线路路径

长度
线路路径长约0.5km，单、双回路架设，其中单回路0.3km，双回路0.2km。
涉及行政区
第七师胡杨河市
导线型式
线路导线采JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，地线采用一根OPGW-13-90-1型光缆，另一根采用GJ-80型镀锌钢绞线。
跨越情况
无
杆塔数量
新建铁塔4基，其中单回路耐张塔2基，双回路耐张塔2基。
辅助工程

110kV变电站

配电装置室

建筑面积为654.24m2，一层，框架结构，包括配电室、二次设备室。

辅助用房
建筑面积为87.21m2，一层，框架结构。

给水
变电站供水采用自来水系统引水方式
排水

站区排水采用生活污水、雨水分流制排水系统，生活污水经站内化粪池处理后排入市政管网，雨水采用散排方式。
消防
配备灭火器、防火沙箱、消防铲等。

采暖、通风

使用电采暖；自然进风、机械排风。
公用工程

进站道路

从站址西侧的规划支路引接，进站道路长度90m。
站内道路

宽约4m混凝土道路，满足日常巡查和检修的要求。
环保工程

噪声
选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护。
电磁
在总平面布置上，按功能分区布置；对员工进行电磁辐射基础知识培训；设立电磁防护安全警示标志等。
事故油池

新建1座事故油池，容积约25m3。
污水处理设施

建设化粪池一座。
危废暂存间
建筑面积约10m2。
生态保护
限制施工作业范围，不超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌；占地范围内清理平整。
临时工程
废水治理
防渗污水沉淀池、移动环保厕所
废气治理
运输途中要加篷布、场地定期洒水
固废治理
垃圾桶
2 主要经济技术指标
本项目主要经济指标，见表2-3。

表2-3                  主要经济指标

序 号
工  程  名  称
静 态 投 资   （万元）
动 态 投 资   （万元）
一
变电工程
6486

6595

1
第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站新建工程
6486

6595

二
线路工程
222

226

3
第七师胡杨河市五五中心变～达东变110kV线路π接经开区(南区)110kV线路工程

222

226

合      计
6708
6821
3 工程占地

本项目总占地面积约为1.8692hm2，其中永久占地面积约为0.9192hm2，施工期临时占地约为0.95hm2。工程占地详情见表2-4。

表2-4                 本项目占地面积汇总表

项目

占地类型

占地面积(hm2)

沙地
新建110kV

升压站

永久占地

0.8992

0.8992
临时占地

0.5
0.5

输电线路

永久

占地

塔基区

0.02
0.02
临时

占地

塔基施工场地

0.05
0.05
牵张场

0.4

0.4
跨越施工场地

/
/
施工道路

/
/
临时占地小计

0.45
0.45
工程永久占地

0.9192
0.9192
工程临时占地

0.95
0.95
工程占地总计
1.8692
1.8692


	总平面及现场布置
	1 110kV升压站平面布置
拟建第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站位于第七师胡杨河经济技术开发区南区，地形平坦开阔，交通方便。升压站东西宽71.4m，南北长87.9m，围墙内占地面积为6276m2，总占地面积约8992m2。
本项目拟建第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站为户外AIS站，总平面布置方案为110千伏配电装置布置在站区东侧，主变压器一字排列布置在站区中部，配电室布置在站区西侧，值守室布置在站区南侧，位于进站大门口旁。进站道路从西侧引进，110kV向东出线。

本项目新建110kV变压站总平面布置见附图4。

2 线路路径

本项目线路路径长约0.5km，其中双回路段0.2km，单回路段0.3km。

π进段：本线路从原110kV五中春线24#向大号侧位移20米处起新组立单回路终端塔1基，线路向北走线至新建双回路转角塔后，线路左转向西走线架设至新建经开区南区110kV五五中心变(3Y)间隔。

π出段：本线路从待建经开区南区110kV变达东（2Y）间隔起，线路向东走线至新建双回路转角塔后，线路左转向北架设至原110kV五中春线25#向小号侧位移20米新建单回路终端塔1基。

本项目建设完成后形成五五中心变～经开区南区变110kV线路路径长度约为5.7km，达东变～经开区南区变110kV线路路径长度约为30.3km。
本项目线路路径见附图5，杆塔一览见附图6。
3 施工现场布置
3.1.1施工生产生活区

根据主体工程布置、地形及施工的特点，考虑按施工集中布置原则，本项目施工生产生活区布置在拟建变电站旁，占地面积约0.5hm2。
3.1.2施工道路

(1)进站道路

进站道路由西侧规划支路引接，进站道路长度90m，引接道路宽4.0m，坡度8%以内，引接处转弯半径为12m，以满足主变运输要求。

(2)站内道路

站内道路宽度4m，混凝土路面，占地在升压站用地范围内。

3.2 工程挖填方

本项目挖方量约2497m3，填方量约5735m3，外购土方3238m3，挖方全部回填，无弃方，不设置弃渣场、无取土场。

表2-5            土石方工程量表
项目

挖方(立方米)
填方(立方米)
借方
110kV变电站

2497
5735
3238(外购)
3.3 建设周期及进度安排

本项目计划于2026年3月开始建设，预计2026年10月竣工，总工期10个月。

3.4 取料

根据主体施工组织设计，本项目建设过程所需要水泥、砂石料、钢筋、木材等从附近县市采购，不设置专用料场。
3.5 施工条件

3.5.1 施工用排水

本项目用水站址施工及生活用水采用引接自来水的方式。站区雨水采用散排，生产、生活污水采用市政环保车定期抽排处理。
3.5.2 施工用电

施工电源采用站外10kV引接，长度0.3km，导线采用LGJ-120型钢芯铝绞线。

4 劳动定员

施工期：本项目施工人数为100人，施工期10个月；

运营期：本项目变电站为无人值守站，巡检人员从公司安排抽调。



	施工方案
	施工工艺和方法
变电站施工主要为：
1）场地平整：对施工场地进行平整、清理；

2）基础开挖：主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填等；

3）土建工程建设：为配电室及附属用房的建设等，主要包括钢筋砼浇筑、墙体砌筑、屋面制作、门窗制作等工程；

4）设备安装及调试：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等；

5）竣工验收。

主要施工工艺、时序见图2-1。




图2-1 升压站主要施工工艺时序图

1.2输电线路施工

架空输电线路施工主要为：
1）基坑开挖：基坑开挖前，先采用卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一；
2）塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填；
3）铁塔安装：铁塔采流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率；
4）输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接；
5）投入使用。

主要施工工艺、时序见图2-2。


图2-2   输电线路主要施工工艺时序图


	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 与《新疆生产建设兵团主体功能区规划》相符性
根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，兵团国土空间划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城镇化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和兵团两个层面。

本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市境内，对照《新疆生产建设兵团主体功能区规划》的划分，不属于国家和兵团层面的禁止开发区域，属于兵团级重点生态功能区。

该区域的功能定位是：保障国家及新疆生态安全的重点区域之一，人与自然和谐相处的生态文明区。

相符性分析：本项目为输变电工程，途经第七师境内线路塔基占用的土地利用类型为沙地，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施。

本项目在兵团主体功能区划中的位置，见附图7。

2 生态环境现状

本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市境内，对照《新疆生产建设兵团生态功能区划》，属于Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区”，“Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区”，“六、七、八师奎屯-石河子-五家渠城镇与绿洲农业生态功能区，该功能区主要的特征详见表3-1。

本项目在新疆生产建设兵团生态功能区划中的位置，见附图8。

表3-1              本项目生态功能区主要特征

生态功能分区单元

生态区

Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区

生态亚区

六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区

生态功能区

六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区

主要生态服务功能

农畜产品生产、土壤保持

主要生态环境问题

地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁

主要保护目标

保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被。

主要保护措施

节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理。

主要发展方向

发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设。

本项目塔基占用沙地，植被类型为红砂荒漠，主要生长的植物为沙拐枣、骆驼刺和柽柳等，植被覆盖度约为20%。按照国务院2021年批准的《国家重点保护野生植物名录》和新疆维吾尔自治区人民政府2024年批准的《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》，经实地调查，并查阅文献资料，本项目评价区无国家、自治区级重点保护植物。本项目无常年地表径流，地下水资源贫乏，土壤类型为荒漠风沙土，本项目所在区域土地利用现状、土壤类型、植被类型，见附图9、附图10及附图11。

本项目建设区域大型野生动物少见，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物。根据2021年国家林业和草原局、农业农村部联合调整并公布的《国家重点保护野生动物名录》和2022年新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布的《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录(修订)的通知》(政发〔2022〕75号)，本项目所在区域现阶段无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。
3 区域的沙化土地概况
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地区。
4 电磁环境现状评价
新疆德能辐射环境科技有限公司于2025年12月11日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，布置5个电磁监测点。根据现场监测结果，本项目各监测点工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值，具体数据详见电磁专题分析报告。

5 声环境现状评价
5.1 监测因子

昼间、夜间等效声级

5.2 监测方法及布点原则
监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。
布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，本次评价设置5个声环境现状监测点。具体点位布置见附图12。

5.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司
监测时间：2025年12月11日
5.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-2。

表3-2                  测量设备特性表
仪器

名称

仪器

型号

仪器编号

校准证

书编号

有效截止日期

多功能

声级计
AWA5688
00321225
检定字第202508101250号
2026-8-7
声校

准器
AWA6021A
1020390
检定字第202508101719号
2026-8-11
手持式风速仪
PH-SD2

3012121548

JL241219155
2025-12-18
数字

温湿度计
THM-01
004
RM字25237949号
2026-10-29
望远镜式测距仪
Forestry Pro
069621
GC字25120087号
2026-01-13
声压级

测量范围
低量程：20～132dBA

高量程：30～142dBA

本项目应用低量程

监测条件：天气晴；昼间：相对湿度38.4～39.6%、温度-3.6～-2.2℃、风速1.4～1.6m/s；夜间：相对湿度40.3～42.1%、温度-8.5～-3.6℃、风速1.2～1.4m/s。

5.5 监测结果

监测结果，见表3-3。

表3-3                  声环境现状监测结果

序号

名称

测点高度

（m）

监测值[dB(A)]

昼间

夜间

1#

110千伏拟建变电站
拟建变电站中心
1.2
39.1

36.3

2#
线路沿线监测点
沿线测点1
1.2
39.5

36.9

4#
沿线测点2
40.1

37.2

3#
π接点1
38.7

35.6

5#
π接点2
40.5

37.6

由表3-3监测结果可知，拟建110kV变电站站及线路沿线的声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。
6 水环境现状

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，只作简单的环境影响分析。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“E电力，35 送(输)变电工程”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水评价。

7 大气现状调查与评价

(1)项目所在区达标判定

根据生态环境部发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”环境质量达标区判定结果可知，项目所在地塔城地区环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准，区域环境空气质量属于达标区。

(2)环境质量现状评价

①数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，对基本污染物和特征污染物的环境质量现状进行评价。本项目无特征污染物，故本次仅对项目所在区域环境空气质量中的6项基本污染物进行评价。

基本污染物：收集了生态环境部发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”塔城地区2024年达标区判定数据。

②评价标准

常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准。

③评价方法

采用占标率法：

Pi=Ci/C0i×100%

其中：Pi——污染物i的占标率;

Ci——常规污染物i的年评价浓度(SO2、NO2、PM10、PM2.5取年平均浓度，CO取日平均浓度，O3取日最大8小时平均浓度;

C0 i——污染物i的评价标准，μg/m3;

(3)监测及评价结果

监测及评价结果见表3-4所示。

表3-4       基本污染物环境质量现状评价表

监测因子

年评价指标

现状浓度

(μg/m3)
标准值

(μg/m3)

最大浓度

占标率(%)
达标

情况

SO2
年平均值

5

60

8.3%

达标

NO2
年平均值

7

40

17.5%

达标

PM10
年平均值

29

70

41.4%

达标

PM2.5
年平均值

13

35

37.1%

达标

CO

日平均
400

4000

10%

达标

O3
日最大8小时平均
77

160

48.1%

达标

由表3-4可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO日平均浓度，O3日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准，因此，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建工程，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，输变电类项目环境敏感区为：
(一)类，国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；
(三)类，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目变电站围墙外500m、输电线路边导线地面投影外两侧各300m评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)中的生态保护目标。
根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。根据现场勘查，本项目拟建变电站及线路评价范围内无电磁环境敏感目标和声环境保护目标。



	评价

标准
	1 环境质量标准

(1)电磁环境：《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)。依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频50Hz的电场强度控制限值为4000V/m、磁感应强度控制限值为100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。
(2)声环境：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中区划的划分次序，本项目属于a）城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域；b）划定0、1、3类声环境以外居住、商业、工业混杂区域，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的2类标准限值：即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

2 污染物排放标准

(1)《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；

(2)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

(3)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区域噪声限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；

(4)一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

(5)危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。


	其他


	无




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目为新建项目，项目施工期内容主要为混凝土浇筑、变电站及线路基础、进场道路等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。
1 环境空气影响分析

1.1施工扬尘

施工期间，混凝土浇筑(采用商砼)、基础开挖、进场道路等工程建设时施工开挖，空气影响因素为汽车运输过程材料洒落时及工程地基开挖造成地面的裸露所产生的扬尘，施工机械和车辆运输会产生一定的扬尘污染，会对大气环境产生不利的影响。

由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度的降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的二次扬尘；架空线路塔基施工点的施工量小，对于杆塔占地产生的少量弃土就近平整。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。

1.2设备燃油废气
施工机械、运输车辆及现场小型发电机基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。

综上，施工废气大部分以无组织形式扩散，在做好上述防护措施的前提下，施工废气对区域空气环境的影响较小，且施工期造成的污染是短期的、局部的，随着施工的结束，这些影响也随之消失，不会对周边环境空气质量产生较大影响。

2 水环境影响分析

本项目施工期间产生的废污水主要来自于施工废水及施工人员生活污水。

本项目施工人员约100人，根据建设单位提供资料，施工期按10个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水排放800m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5和氨氮等，施工人员主要集中生活在拟建管理区施工营地内，施工营地内设置移动环保公厕用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运。
工程施工生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工期废水设防渗沉淀池，可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。

3 噪声环境影响分析

施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌车等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85～105dB(A)左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见下表。
表4-1    距各种施工机械不同距离的噪声值    单位：dB（A）
距离(m)

施工设备

源强

10

20

40

80

160

320

推土机

105

85

79

73

67

61

55

挖掘机

105

85

79

73

67

61

55

装载机

90

70

64

58

52

46

40

运输车辆

85

65

59

53

47

41

35

混凝土搅拌车

105

85

79

73

67

61

55

空压机

102

82

76

70

64

58

52

施工期噪声评价标准采用《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)，具体标准限值，见下表。

表4-2   《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

由表4-1、表4-2可知，施工噪声值昼间在距声源80m处即可满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)的要求。本项目施工大部分安排在白天，同时，施工过程中需合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间；选择低噪声施工设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。故施工期噪声对周围环境较小。

输电线路施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。本项目采用汽车的运输方案，运输线路选择时避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于70dB(A)。本项目线路途经区域周边人员及房屋稀少，线路各段施工时间相对较短，当施工完毕后，施工噪声随之结束，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。
4 固体废物对环境的影响

本项目每日平均施工人员约100人，施工期为10个月，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约6.0t。本项目输电线路在施工过程中产生固体废弃物主要有弃土、弃渣及包装袋等。包装袋由施工单位统一回收，综合利用。本项目每处塔基施工时将产生约20m3多余土方，产生土方用于塔基护坡，无弃方量。施工完毕后及时对扰动地表进行平整恢复，以减少水土流失。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工营地垃圾收集箱，定期由环卫部门统一运至就近的垃圾填埋场处理。
5生态环境影响分析

5.1土地利用的影响

本项目施工过程中的基础开挖对土地造成扰动影响，堆填土石方等工程可能引起水土流失。基础开挖占地等临时占地，将破坏原有地表形态，引起水土流失量增加。

本项目设置施工营地，施工结束后施工临时建筑及施工期环保设施全部拆除，经采取恢复保护措施使其恢复至原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。

施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏，考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效的控制占地面积，更好的保护原地貌。

5.2植被影响分析

本项目变电站永久占地面积8992m2，杆塔永久占地面积200m2，占地类型为沙地，地表主要生长的植物为沙拐枣、骆驼刺和柽柳等，植被覆盖度约为20%。参考《新疆草地资源及其利用》，本地区荒漠戈壁植被的生物量约为750kg/hm2，生物损失量约为0.7t。本项目施工将破坏原有的地表植被，增大地表裸露面积，因此在施工过程中应尽量避开植被较丰富的区域。

线路施工还将有扰动地表的临时占地：

① 输电线路塔基施工临时占地区(临时堆土区)

铁塔施工临时占地面积约0.05hm2。

② 牵张场

牵张场为临时施工料场及拉线场，每6～7km设置一处，考虑到本项目新建线路位置，经估算本项目需设牵张场地(10m×200m)2处，临时占地面积约0.4hm2。
③ 施工道路

本项目利用现有道路，无需修筑施工道路。

④ 施工营地
本项目施工营地临时占地面积约0.5hm2。
本项目新建变电站及线路杆塔永久占地共约0.9192hm2，临时占地共约0.95hm2，占地面积合计1.8692hm2。

输电线路设计时，一方面优化塔基选型及塔位布置，减少塔基区永久占地；另外一方面尽量靠近现有道路架设线路，最大限度减少临时用地。施工时，严格落实水土保持方案报告提出的各项水土流失防治措施，以减少水土流失。施工结束后，除塔基四个支撑脚永久占地外，对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。上述临时用地通过清理场地等措施，可逐步恢复其原有功能。
5.3野生动物影响分析

施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。本项目所在区域无大型野生动物，主要是鼠、兔等小型动物。因此，施工期对野生动物的影响很小。

5.4施工景观影响

施工期由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、及时清运土方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。

5.5水土流失影响分析
本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为升压站区域。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。

为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时毡盖措施，防止遇风扬尘产生；施工完毕后进行土地整治，返还表土，应尽量做到挖方、填方基本平衡等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。
5.5.1分区措施布设

项目工程水土流失治理措施体系主要由工程措施、临时措施等构成。工程措施包括砾石压盖；临时措施为防尘网苫盖、洒水、彩钢板围栏。具体措施如下：

工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防治地表水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。

临时措施：取临时堆土的自然稳定边坡堆放，在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。

管理措施：①基础开挖形成的临时堆土按稳定边坡堆放，堆放高度控制在0.5m以下；②堆渣形成后必须及时采取平整，并将临时堆放的弃土表面拍实；③施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间：④按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水；⑤严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“—”字型作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。

工程完工后，由施工单位对固体废弃物质进行清扫、集中，拉至指定垃圾场进行处理，待场地全部清理完后，经过1年的自然恢复期，地表可恢复到原始状态。

综上分析，本项目建设不会改变区域内地表植被类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响区域生态系统的完整性。

5.6 施工期对沙地的影响
本项目所在区域为非沙化土地，不占用防沙治沙设施。根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发[2020]138号)的要求，本项目虽不在沙区，但也根据以上要求提出相应的防沙治沙措施。
工程对沙地影响分析

1)工程施工期间，升压站场区施工等工程活动将不可避免地扰动原地貌、破坏地表植被，改变土体结构，使土壤抗蚀性降低，为风力侵蚀提供了丰富的沙源，加剧局部地段土地荒漠化发展。

2)本项目所在区域受到风积沙影响，植被生态系统脆弱，土壤稳定性差，存在不同程度的沙害。

根据本工程建设内容，可能发生风蚀的区域建议采用砾石覆盖、砾石网格等固沙措施。

	运营期生态环境影响分析
	1 电磁环境影响预测与评价
本项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。

根据新建升压站电磁环境类比预测结果分析可知，本项目升压站运行时产生的工频电场强度和工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT要求。

根据电磁环境预测结果分析可知，本项目线路运行时产生的工频电场强度和工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT要求。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m。
电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。
2 声环境影响预测与评价
2.1新建110kV升压站声环境影响分析

① 计算模式

本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测升压站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。
② 计算条件

A 预测时段

升压站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对升压站运行期的噪声进行预测。

B 衰减因素选取

预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了配电室等站内建筑物的遮挡屏蔽效应。

③ 预测参数

本次升压站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了国家环境保护总局环境评估中心鉴定。

根据对本项目运行期的噪声源分析，升压站运行期间的噪声主要是变压器产生，本项目主变为自冷主变，结合搜集的同类工程铭牌数据以及类比监测数据，工程预测单台噪声源强按照65dB(A)；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。同时，新建工程站界噪声以工程噪声贡献值边界噪声值作为评价量。工程运行后噪声预测结果，见表4-4、图4-1。

表4-3          本项目噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m
声源源强（任选一种）
声源控制措施

运行时段

x
y
z
（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
声功率级/dB（A）
1

1#主变
三相三卷有载调压变压器
15.73
61.56
3

65/1
/
/

0:00-24:00

表4-4         本项目新建变电站噪声预测结果        单位：dB(A)
序号

预测点

贡献值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

1

变电站北侧站界

39.1
昼60/夜50
2

变电站南侧站界

35.4
3

变电站西侧站界

26.9
4

变电站东侧站界

35.6
根据预测结果可知，变电站正常运行状态下，升压站围墙外1m处的厂界贡献值在26.9dB(A)～39.1dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间噪声限值60dB(A)，夜间噪声限值50dB(A)的要求。

2.2 110kV输电线路声环境影响分析

1、单回路
本次评价架空线路单回路采用已运行的楼蒲线110kV输电线路(单回路)进行类比分析。类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-5。
表4-5                主要技术指标对照表

主要指标
楼蒲线110kV输电线路
本项目单回路110kV线路
电压等级
110kV
110kV
架设及排列方式
架空/三角型排列
架空/三角形排列
导线型号
JL/G1A-240/30
JL/G1A-300/25
导线直径
21.6mm
23.8mm

导线高度
16m
24m
回路
单回路架设
单回路架设
运行工况
楼蒲线运行电压117.56kV，运行电流69.22A
/
由表4-5对比分析，选取的类比线路电压等级、回路数量、导线排列方式等与本项目线路一致，导线直径略小于本项目导线直径，此参数不影响噪声水平。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将楼蒲线110kV输电线路作为线路类比对象是可行的。

监测因子

等效声级，Leq

监测方法、监测布点

监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。

监测布点：以楼蒲线110kV输电线路49号塔～50号塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。

监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司
监测时间：2019年8月25日

监测仪器、监测条件

监测仪器：YSD130多功能声级计。

监测条件：天气晴，温度38～40℃，湿度10～13%，风速1.1m/s～2.2m/s，楼蒲线运行电压117.56kV，运行电流69.22A，线路正常运行。

(5) 监测结果

楼蒲线110kV输电线路噪声测试结果，见表4-6。

表4-6        楼蒲线110kV输电线路产生的噪声监测结果
序号
监测点位描述
昼间dB(A)
夜间dB(A)
1
楼蒲110kV线路中心线投影点0m处
51
41
2
楼蒲110kV线路边导线投影点1m处
51
41
3
楼蒲110kV线路边导线投影点2m处
50
40
4
楼蒲110kV线路边导线投影点3m处
51
41
5
楼蒲110kV线路边导线投影点4m处
51
41
6
楼蒲110kV线路边导线投影点5m处
51
41
7
楼蒲110kV线路边导线投影点10m处
51
40
8
楼蒲110kV线路边导线投影点15m处
48
39
9
楼蒲110kV线路边导线投影点20m处
46
40
10
楼蒲110kV线路边导线投影点25m处
46
41
11
楼蒲110kV线路边导线投影点30m处
46
40
12
楼蒲110kV线路边导线投影点35m处
45
40
13
楼蒲110kV线路边导线投影点40m处
45
39
14
楼蒲110kV线路边导线投影点45m处
45
41
15
楼蒲110kV线路边导线投影点50m处
46
40
由表4-6可知：楼蒲线50m范围内环境噪声昼间监测值为45～51dB(A)，夜间噪声监测值为39～41dB(A)，由类比楼蒲线110kV输电线路产生的噪声可知，本项目单回路输电线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，沿线声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应声环境功能区标准。

2、双回路
本次评价双回路架空线路采用已运行的110kV双回输电线路(柯蒲、柯中线)进行类比分析。类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-7。

表4-7    主要技术指标对照表

主要指标

柯蒲、柯中线110kV输电线路
本项目双回路110kV线路
电压等级

110kV

110kV

架设及排列方式

架空/上中下排列
架空/上中下排列
导线型号

JL/G1A-240/30
JL/G1A-300/25
导线直径

21.6mm

23.8mm
导线高度

16.5m

24m
架线方式

双回路架设

双回路架设

环境条件

吐鲁番市，荒漠草场，气候干旱少雨
胡杨河市，荒漠草场，气候干旱少雨
运行工况

运行电压117.56kV，

运行电流69.22A
/

由上表对比分析，选取的类比线路电压等级、架线方式、导线排列方式、与本项目线路一致。导线直径略小于本项目导线直径，此参数不影响噪声水平。导线型号、导线高度稍有偏差，但影响不大。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将柯蒲、柯中线110kV输电线路作为线路类比对象是可行的。
（1）监测因子

等效声级，Leq

（2）监测方法、监测布点

监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。

监测布点：监测断面位于柯柯亚220kV变电站送出柯中线、柯蒲线1#～2#塔线下(线路对地高度16.5m)。

（3）监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司。

监测时间：2019年8月25日
（4）监测仪器、监测条件

监测仪器：多功能声级计。

监测条件：晴，温度38～40℃，湿度10%～13%，风速1.1m/s～2.2m/s。

（5）监测结果

噪声测试结果，见表4-8。
表4-8    噪声监测结果

序号

监测点位描述

昼间dB(A)

夜间dB(A)

1
柯蒲110kV线路边导线投影点0m处
54
39
2
柯中110kV线路中心线投影点0m处
53
39
3
柯中110kV线路边导线投影点0m处
54
38
4
柯中110kV线路边导线投影点1m处
54
38
5
柯中110kV线路边导线投影点2m处
54
38
6
柯中110kV线路边导线投影点3m处
53
37
7
柯中110kV线路边导线投影点4m处
53
36
8
柯中110kV线路边导线投影点5m处
53
37
9
柯中110kV线路边导线投影点10m处
50
36
10
柯中110kV线路边导线投影点15m处
50
41
11
柯中110kV线路边导线投影点20m处
48
39
12
柯中110kV线路边导线投影点25m处
47
40
13
柯中110kV线路边导线投影点30m处
48
40
14
柯中110kV线路边导线投影点35m处
46
43
15
柯中110kV线路边导线投影点40m处
46
42
16
柯中110kV线路边导线投影点45m处
47
39
17
柯中110kV线路边导线投影点50m处
46
40
由上表可知：柯中线、柯蒲线50m范围内昼间噪声为36dB(A)～41dB(A)，夜间噪声为46dB(A)～54dB(A)。由类比线路噪声监测结果可知，本项目双回路线路运行时产生噪声对周边声环境造成一定影响，沿线声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区标准。
3 大气环境影响分析

本项目运营期间，采用电采暖，运行期不会产生烟尘、废气。
4 地表水环境影响分析

本项目运营期废水主要为变电站内人员的生活污水，按10人计，用水量约为0.1m3/(人·d)，生活污水排放系数取0.8，年排放量约292m3/a，生活污水经站内化粪池处理后排入市政管网。
本项目线路运行不产生废水，不会对地表水环境产生影响。
5 固体废物影响分析

变电站运营期日常每班人员按10人计，生活垃圾按0.8kg/人·d计算，则产生的垃圾总量约2.92t/a。生活垃圾在变电站内采用带盖的垃圾箱临时堆存，定期运至就近垃圾收集站。

线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集至站内带盖的垃圾桶，统一运至当地生活垃圾填埋场，对周围环境无明显影响。
废电器设备交由原厂处置或具备相应资质单位回收处理。变电站采用免维护蓄电池，升压站运行和检修时，无酸性废水排放，但是会产生废蓄电池。本项目配置1组200Ah阀控式密封免维护铅酸蓄电池，单体电压2V，每组104只。铅酸蓄电池单体重13.8kg，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约1.44t。根据《国家危险废物名录(2025年版)》，本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“废弃的铅蓄电池”，废物代码“900-052-31”，废旧铅酸蓄电池在站内危废暂存间临时储存，及时交由有资质的单位进行处置。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。

升压站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。在升压站内设计有变压器事故油池1座(容积25m3)，可使变压器在发生事故时，壳体内的油排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。
本项目最大单台变压器油重约20t(约23m3)，事故油池容积25m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。建设项目变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。建设项目的变压器下的储油坑及总事故油池建设满足上述规范要求。
根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录(2025年版)》，建设项目事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在升压站内储存。

危废暂存间的建设应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，建设泄漏液体收集装置，地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；采取防渗、防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；危废暂存间属于重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

6 环境风险分析

升压站内的变压器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。在升压站内设计变压器事故油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。

《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)规定“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定。”本项目在主变压器下设贮油池，事故状态下，贮油池内的事故废油经输油管导入事故油池。本项目事故油池容积约25m3(实际建设时应满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)相应规定，保证容纳全部事故排油量)，事故油池设有防渗措施，防止油污染地下水。

根据《国家危险废物名录》，事故情况产生的废变压器油属于危险废物，危险废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为：900-220-08，产生废油交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理。

根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评仅列出标准中主要相关要求：
①事故油池基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
②危险废物的贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)中的标准要求设置警示标志。

③危险废物的贮存设施关闭后，必须采取措施消除污染。

④须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。

综上所述，通过采取相应污染防治措施后，升压站的事故排油对环境无不良影响。


	选址选线环境合理性分析
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。”
本项目拟建变电站站址及输电线路未进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区。建设项目推荐与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的符合性分析，见表1-3。

以工程可研设计的站址作为推荐站址及线路环境影响程度可接受，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址选线相关技术要求，故建设项目的选址选线环境合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1 施工期废气防治措施
1.1施工扬尘防治措施
施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘，以及施工机械和机动车辆排出的尾气。

施工扬尘施工期土方开挖、堆积清运、道路修建及交通运输等均会产生扬尘。

本项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，根据国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知对扬尘污染防治的规定，项目施工期采取以下措施：

①加强施工管理，做到文明施工，严禁大风天气进行易产尘施工作业。

②做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。

③对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网。
④对运输粉砂状建筑材料和施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。

⑤合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。

⑥装卸粉砂状建筑材料和施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。

⑦在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。

⑧施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整工作。

⑨加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。

采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，建议缩短工期，不会长期影响周边大气环境质量。

1.2设备燃油废气防治措施

① 加强施工车辆运行管理与维护保养。

② 使用满足《车用柴油》(GB19147-2016)标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)。
2 施工期噪声防治措施

项目施工期产生的噪声主要为土方开挖和回填、基础浇筑等。本项目施工作业均安排在昼间。施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，主要噪声源是挖掘机和施工车辆等。施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。本项目周围没有学校、医院、居民等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示：

（1）合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。

（2）严格遵守《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)有关规定，未经批准，不得夜间(夜间22:00～次日早晨06:00)从事产生噪声污染的施工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，方可实施。

（3）积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。

（4）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（5）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（6）优化施工车辆行车路线。

施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。

3 水环境防治措施

本项目施工期间产生的废污水主要来自于施工废水及施工人员生活污水。

施工营地内设置移动环保公厕用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运，施工结束后拆除。工程施工生产废水主要由混凝土运输车和施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，施工期废水设防渗沉淀池，可回用于施工区域洒水降尘，对周边环境影响较小。

4 施工期固体废物防治措施

(1) 设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。

(2) 地基处理，开挖产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场区地基。

(3) 施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放，严禁乱堆乱倒，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。

(4) 施工现场建筑垃圾、粒状和粉状等易扬尘物料应密闭贮存，不具备密闭贮存条件的，应在其周围设置不低于堆放高度的围挡并有效覆盖；

(5) 临时土方用于回填及场地平整，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作。
本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。

5 施工期生态环境保护措施

5.1人员行为规范

(1)加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传牌。

(2)施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。

(3)建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。

5.2生态保护措施

(1)合理规划、设计施工场地，各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表砾幕不受破坏。

(2)临时堆土采取上铺下盖(彩条布铺垫、苫布苫盖)的措施，回填后及时整平压实。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌。

(3)在施工过程中应尽量避开野生植被较丰富的区域，减小对野生植物的破坏。
5.3工程措施及水土保持措施

(1)施工期建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖防护网；

(2)施工前材料堆放底部铺垫彩条布，施工结束后，对扰动区域进行土地平整夯实；

(3)施工结束后，对施工生产生活区进行全面清理场地平整夯实。

(4)对临时堆放的表土进行密目网苫盖和填土编织袋拦挡，经常通过的路段铺设砾石。

5.4防沙治沙措施
(1) 基础开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘；施工结束后采用砾石压盖等措施，防止区域土地发生沙化现象。

(2) 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

(3) 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

(4) 合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

采取以上措施后，不会使项目区内沙化范围增大，项目建设对区域内生态环境的影响较小。
6 施工期生态环境保护措施及预期效果
本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。

表5-1     施工期生态环境保护措施及预期效果一览表
序号
生态保护措施要求
实施部位
实施时间
责任主体
实施保障
实施效果
1

应在施工前及时办理土地征用手续。
工程施工场所、区域
开工前
建设单位
①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；
②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；
③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。
取得征地手续
2

尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。
全部施工期
施工单位
划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围
3
减少地表开挖裸露时间、避开雨天及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。
减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤受影响程度最低
4
占地范围内土地清理平整，及时清理施工现场，恢复地貌。
施工后期
施工单位
施工后做到工完料净场地清
5
加强宣传教育，设置环保宣传牌。
全部施工期
避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象
6
施工期废水设防渗沉淀池，可回用于施工区洒水降尘。施工营地内设置移动环保公厕。
施工场所
全部施工期

施工单位
无废水外排
7
施工采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工。
施工场所
全部施工期

施工单位

对周边声环境无影响

8
道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。
工程施工场所、区域
全部施工期

施工单位

对周边大气环境影响较小

9
生活垃圾及建筑垃圾分别集中收集后，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。
工程施工场所、区域
全部施工期

施工单位

固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复
10
进行临时占地的重建、平整压实。

工程生产运营场所、区域

运营期

建设单位

恢复原有地貌及生态现状


	运营期生态环境保护措施
	1生态环境保护措施

运营期利用已有道路作为巡检道路，运行期巡检便道不需要另行修建，运行期巡检对生态环境影响很小。
2 废气防治措施

本项目建成后，无大气污染物产生。
3 电磁环境保护措施

(1)升压站首选优良设备，在总平面布置上，按功能分区布置；
(2)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

(3)对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；

(4)设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构；

(5)建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。

通过落实上述措施，本项目运行期升压站产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。

4 水环境保护措施

变电站生活污水经化粪池处理后排入市政管网，线路工程运行期无废水产生。
5 声环境保护措施

变电站首先选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度、适当加大导线截面直径等，降低线路噪声水平。输电线路正常运行下，两侧随距离延伸，噪声逐渐衰减，线路运行时声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，本项目投运后噪声不会对周围环境产生不良影响。
本项目投运后噪声不会对周围环境产生不良影响。

6 固体废物及事故排油污染防治措施
(1)运行期人员生活垃圾、线路检修时产生少量检修废弃物在升压站内采用垃圾桶临时存放，定期运至当地生活垃圾填埋场。
(2)废电器设备交由原厂处置或具备相应资质单位回收处理。

(3)废铅蓄酸电池属于危险废物，暂存于升压站危废暂存间内，委托有资质单位处理。
(4) 废变压器油属“HW08非特定行业 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，危废代码900-220-08，站内设置事故油池，项目产生的废油交由相关资质单位进行回收处理，不在站内储存。事故油池基础必须防渗，要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行设计、施工。
(5) 危险废物的识别标志必须按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)中的标准要求设置。

(6) 根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》(生态环境部公告2016年 第7号)要求，产生危险废物的单位应依据国家相关法律法规和标准规范的有关要求制定管理计划，并严格按照管理计划加强危险废物全生命周期的环境管理。

(7) 根据《危险废物转移管理办法》(2022年1月1日实施)，危险废物转移应遵循就近原则。产生危险废物的单位应执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

(8) 产生危险废物的单位应对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。

危险废物贮存设施污染控制要求一般规定：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

危险废物贮存过程污染控制要求一般规定：

①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

贮存设施运行环境管理要求：

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
7 环境监测计划
为了及时了解工程施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对升压站周围环境进行监测，见表5-2。

表5-2           环境监测计划

监测内容

监测因子、频率

监测点位、监测要求、监管要求

声环境监测

监测因子：噪声

监测频率：厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。

1、变电站厂界四周布点；

2、如新增声环境保护目标，声敏感目标处布点监测；监测点位及要求应满足《排污单位自行监测技术指南》(HJ/819-2017)，监测方法参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

电磁环境监测
监测因子：工频电场、工频磁场
监测频率：环保竣工验收监测一次，建设单位应根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测
1、新建变电站站厂界四周各设1个测点
2、如新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测

监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)，监测方法参照《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。
生态恢复监管
生态系统及其生物因子、非生物因子
生态监管主要是定期对工程临时占地的水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌
8环境管理内容

表5-3           环境管理汇总表
项目
管理内容及要求
环保管理机构设置
新疆锦龙电力集团有限公司成立环境管理领导小组。
环境管理内容

1、制定环保管理规章制度，建立电磁辐射安全管理档案。
2、监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度的保护项目区的周围环境。

3、少量污水经化粪池处理后排入市政管网；少量生活垃圾定期运至当地生活垃圾填埋场。

4、危废贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，监督管理当发生事故产生废油，由相关资质的单位进行回收处理。

5、线路廊道征地范围内禁止新建任何建筑物。
6、线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。

7、站内设置警示标志，配电区严禁长时间停留。

8、对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。
9 运营期生态环境保护措施及预期效果
本项目运营期生态环境保护措施及预期效果详见表5-4。

表5-4          运营期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号
生态保护措施要求
实施

部位
实施时间
责任主体
实施保障
实施效果
1
生活污水经化粪池处理后排入市政管网。
工程生产运营场所、区域
运营期
建设单位
①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；
②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；

③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正
/
2
升压站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置，线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求
升压站厂界及线路沿线声环境达标
3
生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站；建设事故油池1座，容积25m3；事故废油委托有资质的单位处置。废电气设备、废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。
各类固体废弃物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计
4
升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等
升压站及输电线路运行时产生的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。
5
工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测
监测结果达标


	其他


	1 环境保护设施竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例》要求，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。工程“三同时”及环保措施竣工验收见下表。

表5-5     工程项目竣工环境保护验收一览表

类别

治理对象

治理设施及工艺

验收标准

完成时间

废水
生活污水
经化粪池处理后排入市政管网。
/
与主体工程同时完成

固体废物
生活垃圾

生活垃圾集中收集，随车统一运至附近垃圾收集点

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。
废变压器油、废旧铅酸蓄电池
主变设置防渗事故油池，废旧铅酸蓄电池临时储存在防渗危废暂存间，危险废物全部交由有资质单位回收处理。
《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
噪声

变电站、线路
选用低噪声设备，检查设备保持良好运行状态

变电站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准、输电线路执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

电磁
升压站、线路
变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
升压站及线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。
生态环境

管理区
绿化
生态环境质量得到有效改善。
与主体工程同时完成

临时

占地

土地平整、砾石压盖

临时占地生态环境基本恢复。
保护野生动植物

野生动植物保护宣传牌

警示人员，增强动物保护意识。



	环保投资
	本项目的总投资为6821万元，其中环保投资约69万元，占总投资额的1.01%。环保投资明细见表5-6。

表5-6             工程环保投资一览表

序号

项目

措施

投资(万元)
1

施工期

施工期降尘、防尘

洒水、遮盖篷布等

10
2

施工期噪声

隔声围挡、施工设备降噪

2
3

施工期垃圾

临时垃圾箱、及时拉运

2
4

施工期废水

沉淀池、移动环保厕所
5
5

生态补偿
施工结束后的场地平整、植被恢复、防沙治沙等
5
6
运营期

升压站

站内及杆塔悬挂警示牌

3
7
绿化
场区绿化
2
8
废油
事故油池
12
9
危险废物暂存
危废暂存间
8
10
生活污水
化粪池
5
11
其他
/
环评费用(含监测费)
5
12
/
竣工环保验收费用(含监测费)
10
总计

69



六、生态环境保护措施监督检查清单
	             内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	在施工前及时办理土地征用手续；尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围；施工结束后，占地范围内清理平整，恢复地貌；加强宣传教育，设置环保宣传牌。在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失。
	办理土地征用手续；各类临时占地平整压实。
	在管理区进行绿化。巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路。
	生态环境得到有效改善。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工期废水设防渗沉淀池，可回用于洒水降尘；施工营地内设置移动环保厕所，无废水外排，不会对周边水环境产生影响。
	废水不外排，对周边水环境无影响。
	生活污水经化粪池处理后排入市政管网
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	变电站事故油池及贮油坑基础防渗为：防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s)
	事故油池及贮油坑防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中防渗要求

	声环境
	采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工
	施工期噪声防治措施有效落实
	变电站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置，线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求
	变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。
	施工期扬尘防治措施有效落实
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾运至就近垃圾转运站处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用。 
	施工现场无遗留固体废弃物
	生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期运至当地生活垃圾填埋场；建设事故贮油池1座，容积25m3；事故废油委托有资质的单位处置。废电气设备交由原厂处置或有相应资质单位回收处理，废铅蓄电池在站内危废暂存间临时储存，交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。
	一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

	电磁环境
	/
	/
	升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
	升压站及线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。

	环境风险
	/
	/
	事故油池容积约25m3，容量按100%最大单台变压器油量设计。废旧铅酸蓄电池临时储存在危废暂存间。
	事故油池容积满足事故排油需求。

	环境监测
	/
	/
	按监测计划进行环境监测。
	确保电磁环境和声环境满足监测计划要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，项目周边无明显环境制约因素，本项目符合所在区域生态环境分区管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。


附录：电磁环境影响专题评价
目    录

591总则


591.1项目规模


591.2评价目的


591.3评价依据


601.4评价因子、评价等级、评价范围


611.5评价标准


611.6环境敏感目标


612电磁环境现状监测与评价


612.1监测因子


612.2监测方法及布点


622.3监测单位及监测时间


622.4监测仪器、监测条件


622.5监测结果


623电磁环境影响预测分析


623.1变电站电磁环境影响预测


653.2架空线路电磁环境影响模式预测


764电磁环境保护措施


765电磁环境影响评价结论





1总则

1.1项目规模

本项目主要建设内容包括：

(1)新建第七师胡杨河经济技术开发区（南区）110kV变电站一座，主变终期规模为3×63MVA，本期建设3×63MVA；

(2)新建第七师胡杨河市五五中心变～达东变110kV线路π接经开区(南区)110kV线路0.5km，其中单回路架设0.3km，双回路架设0.2km。

1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，新疆锦龙电力集团有限公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明输变电工程建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3评价依据

1.3.1国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行)；
(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令[2020]第16号，2021年1月1日)；

(5)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号,2012年7月3日起施行)；

(6)《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》(环办[2012]131号，2012年10月26日起施行)；

(7)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日实施)；
(8)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

1.3.2相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)；

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)；

(5)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)。

1.4评价因子、评价等级、评价范围

(1) 评价因子

本项目运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

(2) 评价等级

本项目变电站为户外式变电站。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)评价工作等级划分原则，对照表1-1，确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级，输电线路的电磁环境影响评价等级为三级。

表1-1        电磁环境影响评价工作等级划分原则

	分

类
	电压

等级
	工程
	条件
	评价工作等级
	本项目

	
	
	
	
	
	条件
	工作

等级

	交流
	110kV
	变

电

站
	户内式、地下式
	三级
	/
	/

	
	
	
	户外式
	二级
	户外式
	二级

	
	
	输电线路
	1.地下电缆

2.边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线
	三级
	10m内无电磁环境敏感目标
	三级

	
	
	
	边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线
	二级
	/
	/


(3) 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为110kV的输变电工程以升压站站界外30m为电磁环境影响评价范围、架空线路边导线地面投影外两侧各30m为电磁环境影响评价范围。
1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求，具体见表1-2。

表1-2                 电磁环境控制限值

	项目
	频率范围
	电场强度
	磁感应强度
	备注

	《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)
	0.025kHz～1.2kHz
	200/f
	5/f
	f代表频率

	交流输变电工程
	0.05kHz(50Hz)
	4000V/m
	100μT
	——


1.6环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。根据现场勘查，本项目评价范围内无电磁环境敏感目标。

2电磁环境现状监测与评价

2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

2.2监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。

监测布点：根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)的要求，本次评价设置5个现状监测点。
2.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司
监测时间：2025年12月11日。

2.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1                   监测仪器一览表

	序号
	监测项目
	设备名称
	设备编号
	检定/校准机构
	有效日期

	1
	工频电场强度
	LF-01和SEM-600
	G-0720和M-1007
	广电计量检测集团股份有限公司
	2024年03月07日～2025年03月06日

	
	工频磁感应强度
	
	
	
	


监测条件：天气晴、相对湿度38.4～39.6%、温度-3.6～-2.2℃。

2.5监测结果

监测结果，见表2-2。

表2-2                电磁环境现状监测结果
	序号
	名称
	测点高度

（m）
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（µT）
	备注

	1#
	110千伏拟建变电站
	拟建变电站中心
	1.5
	6.85
	0.0192
	受10千伏线路影响

	2#
	线路沿线监测点
	沿线测点1
	1.5
	9.63
	0.0307
	

	4#
	
	沿线测点2
	
	9.60
	0.0397
	

	3#
	
	π接点1
	
	1640.47
	0.9644
	五达一线

	5#
	
	π接点2
	
	1511.82
	0.7537
	


由表2-2分析可知，拟建变电站及线路沿线工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。 

3电磁环境影响预测分析

3.1变电站电磁环境影响预测
本项目变电站电磁环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)要求，变电站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。

3.1.1类比的可行性

本次评价变电站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行，按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则，现以已运行的山河110kV变电站作为类比对象，该变电站主变压器容量为3×100MVA，电压等级为110kV，为户外AIS布置形式。

类比变电站与本项目变电站主要技术参数对照，见表3-1。

表3-1                  主要技术指标对照表

	主要指标
	山河110kV变电站
	本项目110kV变电站

	主变规模
	3×100MVA
	2×63MVA

	电压等级
	110kV
	110kV

	主变布置形式
	户外
	户外

	110kV配电装置
	户外布置AIS
	户外布置AIS

	110kV线路进出回数
	4回
	2回

	占地面积
	10340m2
	8992m2

	运行工况
	1#主变：运行电压为117.23kV、运行电流为29.28A、有功功率为-5.54MW、无功功率为-2.35MVar；2#主变：运行电压为116.97kV、运行电流为12.55A、有功功率为-1.77MW、无功功率为-2.13MVar；3#主变：运行电压为112.58kV、运行电流为10.66A、有功功率为-1.58MW、无功功率为-2.47MVar.
	/

	环境条件
	气候干旱少雨，属于荒漠戈壁区域
	干旱大陆性气候，干燥少雨


由表3-1对比分析，选取的类比变电站与本项目变电站布置方式、电压等级等一致，主变数量略大，电磁影响要大于本项目，类比结果偏保守，监测期间类比变电站运行正常，类比可行。

3.1.2工频电场、工频磁场类比监测

3.1.2.1 监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

3.1.2.2 监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。

监测布点：山河110kV变电站四周围墙外5m处共布置4个测点。

3.1.2.3 监测单位及监测时间

监测单位：南京电力设备质量性能检验中心

监测时间：2017年5月10日

3.1.2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-2。

表3-2            监测仪器参数表
	监测项目
	仪器名称
	仪器编号
	检定有效期
	检定证书号
	检定单位

	工频电场

工频磁场
	NBM-550/ EHP-50F
	G-0030/

000WX50425
	2016年08月16日～2017年08月15日
	2016-0063993
	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心


监测条件：昼间  晴、气温18～28℃、湿度30%、风速2.0～2.5m/s；夜间  晴、气温20～24℃、湿度36%、风速2.0～3.0m/s。

3.1.2.5 监测结果

监测结果见表3-3、表3-4。

表3-3       山河110kV变电站工频电场、工频磁场测试结果
	序号
	测点位置
	工频电场强度(V/m)
	工频磁感应强度(μT)

	1
	东侧围墙外5m处
	19
	0.260

	2
	南侧围墙外5m处
	150
	0.303

	7
	西侧围墙外5m处
	91
	0.092

	8
	北侧围墙外5m处
	99
	0.046


由类比分析可知，变电站周围的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT。
3.1.3变电站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度低于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中控制限值要求，类比工程与本项目变电站电压等级、主变布置形式等主要参数基本一致。类比分析可知，本项目变电站建成投运后，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT。
3.2架空线路电磁环境影响模式预测

本项目输电线路电磁环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)要求，架空线路电磁环境影响一般采用模式预测的方式。

3.2.1计算方法
输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设建设项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

①工频电场强度预测
高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：


[image: image40.png]& WA

AAF: FWBREHEAGRAF (G- ERRBA:
91654003230490594C), #FH K%+

—\ RAFBIEH WA TREAARARKETER “F-LHE
BIMAFHEARTFRX(FEX)110kV A5 TR "HEH AR & RO%
TR A %, AR T SRS E S AT AA.

= AT B EE SRR ERIUE, BITESHER
PG, PR BAI B PSR MER . B A TERK
TR AE AT R B AT 0 E B R

=\ AAT RGN S RUEREM, TE SRR A, AWE
IR BEFFEEILIT N . TE I IPH A RIEREMER

V0. T B ERPEAR G R AR AR A ARG A HE.
R R AR, AN T ST B BT MR R AR RN S8,
BERRGAERTEEERI TN TR,

I RS, FERENEFEER. RBEAHRIEETH,
BRI IR, FrARRITENMZTRA BT &E.

T T

NEREEN
{

R Hil igaﬁ%a}ﬁf





式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于110kV三相导线，各相导线对地电压为：


[image: image2.wmf]kV

7

.

66

3

1.05

110

U

U

U

C

B

A

=

´

=

=

=


110kV各相导线对地电压分量为：

UA=（66.7+j0）kV

UB=（-33.4+j58）kV

UC=（-33.4-j58）kV

[image: image3.jpg]Ua

30





图3-1  对地电压计算图
[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，电位系数可写为：


[image: image4.wmf]i

i

ii

R

h

2

ln

2

1

0

pe

l

=

              

[image: image5.wmf]ij

ij

ij

L

L

'

0

ln

2

1

pe

l

=

              

[image: image6.wmf]ji

ij

l

l

=

                        

式中：ε0——真空介电常数，
[image: image7.wmf]m

F

/

10

36

1

9

0

-

´

=

p

e

；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

[image: image8.wmf]n

i

R

nr

R

R

×

=

 

式中：R——分裂导线半径，m； 

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

[image: image9.jpg]


         [image: image10.jpg]



图3-2  电位系数计算图               图3-3  等效半径计算图

[image: image11.wmf](

)

å

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

x

L

x

x

L

x

x

Q

E

1

2

2

0

2

1

pe

  


[image: image12.wmf]å

=

¢

+

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

y

L

y

y

L

y

y

Q

E

1

2

2

0

)

)

(

(

2

1

e

p


式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：


[image: image13.wmf]å

å

=

=

+

=

m

i

ixI

m

i

ixR

x

E

j

E

E

1

1


= 
[image: image14.wmf]xI

xR

jE

E

+

             


[image: image15.wmf]å

å

=

=

+

=

m

i

iyI

m

i

iyR

y

E

j

E

E

1

1


= 
[image: image16.wmf]yI

yR

jE

E

+

              

式中：
[image: image17.wmf]xR

E

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

[image: image18.wmf]xI

E

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

[image: image19.wmf]yR

E

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

[image: image20.wmf]yI

E

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。
该点的合成的电场强度则为：


[image: image21.wmf]x

jE

E

E

xI

xR

)

(

+

=

 + 
[image: image22.wmf]y

jE

E

yI

yR

)

(

+



[image: image23.wmf]y

x

E

E

+

=


             
式中：


[image: image24.wmf]2

2

xI

xR

x

E

E

E

+

=

             

[image: image25.wmf]2

2

yI

yR

y

E

E

E

+

=

              

②工频磁感应强度预测
由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：


[image: image26.wmf]f

d

r

660

=

 （m）           

式中：ρ——大地电阻率，
[image: image27.wmf]m

×

W

；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：


[image: image28.wmf]H

＝
[image: image29.wmf]2

2

2

L

h

I

+

p

 （A/m）  
式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

[image: image30.jpg]Sk





图3-4  磁场向量图
3.2.2计算所需参数

本次环评将对输电线路进行预测。综合比较各种塔型的参数，本次评价选择导线相间距最大的不利塔型进行理论计算，单回路塔型为1DJ301，双回路塔型为1SDJ301，绝缘子串按1.8m计。计算参数详见表3-3、3-4。

表3-3           本项目110kV单回路计算参数

	线路
	110kV单回线路
	计算原点
	线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点

	采用塔型
	1DJ301
	
	

	相序排列方式
	三角排列
	相间距坐标
	[image: image31.png]2900 2900 500

%

6500

3000

3500

TS

1000





       [image: image32.png]




	导线型号
	JL/G1A-300/25
	
	

	导线外径
	23.8mm
	
	

	地线外径
	11.4mm
	
	

	预测电压
	110kV
	
	

	极限输送功率
	125MW
	
	

	导线垂直间距
	A相-B相：3.5m

C相-B相：3.5m

A相-C相：0m
	
	

	相序
	A-B-C（左中右）
	
	

	导线水平间距
	A相-B相：4.2m

C相-B相：3.5m

A相-C相：7.7m
	
	

	导线-地线垂直间距
	4.8m（相对B相）
	
	

	绝缘子串长度
	1.8m
	
	

	呼称高
	24m
	
	


表3-4              本项目110kV双回路计算参数
	线路
	110kV双回路终端
	计算原点
	线路走廊截面与线路中心

在地面投影的交点

	采用塔型
	1SDJ301
	
	

	相序排列方式
	正相序排列
	相间距坐标
	[image: image33.png]2800

|

[ o

I a0 |

[ 000







	导线型号
	JL/G1A-300/25
	
	

	导线外径
	23.8mm
	
	

	地线外径
	11.4mm
	
	

	预测电压
	110kV
	
	

	极限输送功率
	125MW
	
	

	导线垂直间距
	A相-B相

C相-B相

A相-C相
	6.0m

6.5m

12.5m
	
	

	相序
	C-B-A（上中下）
	
	

	导线水平间距
	A相-B相

C相-B相

A相-C相
	0.5m(0.5m)
0.6m(0.5m)
0.1m(0.0m)
	
	

	导线-地线垂直间距
	4.6m（相对C相）
	
	

	绝缘子串长度
	1.8m
	
	

	呼称高
	24m
	
	


3.3.3输电线路工频电场、工频磁场预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中，110kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区(7.0m)和非居民区(6.0m)，本次预测110kV架空线路导线对地高度为7.0m、6.0m地面上1.5m高度处的工频电场强度。

在输电线路的截面上建立平面座标系，以线路中间连线中心为坐标系的原点O(0,0)，X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。
计算结果详见表3-4、表3-5和图3-5～图3-8。

表3-4                单回路工频电场强度表 

	预测点与原点的水平距离(m)
	工频电场强度：E（kV/m）
	工频磁感应强度：B（μT）

	
	导线对地线高7m
	导线对地线高6m
	导线对地线高7m
	导线对地线高6m

	
	离地高度1.5m

	-40
	0.032
	0.029
	0.62
	0.62

	-39
	0.034
	0.031
	0.65
	0.66

	-38
	0.037
	0.033
	0.69
	0.69

	-37
	0.039
	0.036
	0.72
	0.73

	-36
	0.042
	0.039
	0.76
	0.77

	-35
	0.046
	0.041
	0.81
	0.82

	-34
	0.049
	0.045
	0.86
	0.86

	-33
	0.053
	0.049
	0.91
	0.92

	-32
	0.058
	0.053
	0.96
	0.98

	-31
	0.064
	0.057
	1.03
	1.04

	-30
	0.070
	0.063
	1.10
	1.11

	-29
	0.076
	0.069
	1.17
	1.19

	-28
	0.084
	0.076
	1.25
	1.27

	-27
	0.093
	0.084
	1.35
	1.37

	-26
	0.103
	0.093
	1.45
	1.48

	-25
	0.115
	0.104
	1.57
	1.60

	-24
	0.129
	0.117
	1.69
	1.73

	-23
	0.145
	0.131
	1.84
	1.88

	-22
	0.164
	0.149
	2.01
	2.06

	-21
	0.186
	0.170
	2.19
	2.25

	-20
	0.213
	0.195
	2.41
	2.48

	-19
	0.244
	0.225
	2.65
	2.74

	-18
	0.282
	0.261
	2.94
	3.05

	-17
	0.328
	0.306
	3.27
	3.41

	-16
	0.383
	0.362
	3.66
	3.83

	-15
	0.450
	0.430
	4.11
	4.34

	-14
	0.532
	0.516
	4.65
	4.94

	-13
	0.632
	0.624
	5.29
	5.68

	-12
	0.753
	0.760
	6.06
	6.58

	-11
	0.897
	0.930
	6.98
	7.69

	-10
	1.067
	1.142
	8.08
	9.07

	-9
	1.259
	1.398
	9.39
	10.77

	-8
	1.464
	1.696
	10.91
	12.85

	-7
	1.658
	2.009
	12.61
	15.32

	-6
	1.804
	2.285
	14.39
	18.04

	-5
	1.856
	2.434
	16.10
	20.69

	-4
	1.778
	2.371
	17.54
	22.84

	-3
	1.569
	2.082
	18.57
	24.19

	-2
	1.283
	1.656
	19.18
	24.80

	-1
	1.033
	1.275
	19.44
	24.97

	0
	0.979
	1.194
	19.45
	24.94

	1
	1.163
	1.484
	19.22
	24.77

	2
	1.442
	1.909
	18.68
	24.27

	3
	1.677
	2.249
	17.76
	23.13

	4
	1.795
	2.381
	16.44
	21.21

	5
	1.780
	2.290
	14.80
	18.69

	6
	1.659
	2.045
	13.03
	15.98

	7
	1.477
	1.739
	11.31
	13.45

	8
	1.276
	1.437
	9.75
	11.27

	9
	1.082
	1.172
	8.40
	9.48

	10
	0.909
	0.951
	7.25
	8.03

	11
	0.760
	0.773
	6.29
	6.85

	12
	0.636
	0.632
	5.48
	5.90

	13
	0.533
	0.520
	4.81
	5.13

	14
	0.449
	0.431
	4.25
	4.49

	15
	0.380
	0.360
	3.77
	3.96

	16
	0.324
	0.304
	3.37
	3.52

	17
	0.278
	0.258
	3.02
	3.14

	18
	0.239
	0.221
	2.73
	2.82

	19
	0.208
	0.191
	2.47
	2.55

	20
	0.181
	0.166
	2.25
	2.31

	21
	0.159
	0.145
	2.05
	2.11

	22
	0.140
	0.128
	1.88
	1.93

	23
	0.124
	0.113
	1.73
	1.77

	24
	0.111
	0.101
	1.60
	1.63

	25
	0.099
	0.090
	1.48
	1.51

	26
	0.089
	0.081
	1.37
	1.40

	27
	0.080
	0.073
	1.28
	1.30

	28
	0.073
	0.066
	1.19
	1.21

	29
	0.066
	0.061
	1.12
	1.13

	30
	0.060
	0.055
	1.05
	1.06

	31
	0.055
	0.051
	0.98
	0.99

	32
	0.051
	0.047
	0.92
	0.93

	33
	0.047
	0.043
	0.87
	0.88

	34
	0.043
	0.040
	0.82
	0.83

	35
	0.040
	0.037
	0.78
	0.78

	36
	0.037
	0.034
	0.73
	0.74

	37
	0.035
	0.032
	0.70
	0.70

	38
	0.032
	0.030
	0.66
	0.67

	39
	0.030
	0.028
	0.63
	0.63

	40
	0.028
	0.026
	0.60
	0.60

	最大值(kV/m)
	1.856
	2.440
	19.48
	24.97

	最大值处距线路走廊中心距离(m)
	-5.1
	-4.8
	-0.5
	-0.7

	标准限值
	4
	10
	100


表3-5                双回路工频电场强度表 

	预测点与原点的水平距离(m)
	工频电场强度：E（kV/m）
	工频磁感应强度：B（μT）

	
	导线对地线高7m
	导线对地线高6m
	导线对地线高7m
	导线对地线高6m

	
	离地高度1.5m

	-40
	0.071
	0.076
	1.25
	1.27

	-39
	0.074
	0.079
	1.32
	1.33

	-38
	0.076
	0.082
	1.38
	1.40

	-37
	0.079
	0.085
	1.45
	1.47

	-36
	0.081
	0.088
	1.53
	1.55

	-35
	0.084
	0.091
	1.62
	1.64

	-34
	0.087
	0.095
	1.71
	1.73

	-33
	0.089
	0.098
	1.80
	1.84

	-32
	0.092
	0.102
	1.91
	1.95

	-31
	0.094
	0.105
	2.03
	2.07

	-30
	0.097
	0.109
	2.15
	2.20

	-29
	0.099
	0.113
	2.29
	2.34

	-28
	0.101
	0.116
	2.44
	2.50

	-27
	0.102
	0.119
	2.61
	2.67

	-26
	0.103
	0.122
	2.79
	2.87

	-25
	0.104
	0.125
	2.99
	3.08

	-24
	0.103
	0.127
	3.21
	3.32

	-23
	0.102
	0.128
	3.46
	3.58

	-22
	0.099
	0.128
	3.73
	3.87

	-21
	0.095
	0.127
	4.04
	4.20

	-20
	0.091
	0.125
	4.38
	4.58

	-19
	0.088
	0.122
	4.76
	5.00

	-18
	0.088
	0.119
	5.19
	5.47

	-17
	0.098
	0.120
	5.68
	6.01

	-16
	0.123
	0.129
	6.22
	6.62

	-15
	0.166
	0.154
	6.83
	7.33

	-14
	0.231
	0.203
	7.52
	8.13

	-13
	0.318
	0.282
	8.30
	9.06

	-12
	0.434
	0.395
	9.18
	10.12

	-11
	0.584
	0.552
	10.15
	11.34

	-10
	0.772
	0.761
	11.22
	12.73

	-9
	1.002
	1.033
	12.35
	14.27

	-8
	1.271
	1.374
	13.50
	15.92

	-7
	1.568
	1.774
	14.58
	17.55

	-6
	1.865
	2.195
	15.43
	18.91

	-5
	2.121
	2.562
	15.89
	19.61

	-4
	2.298
	2.789
	15.85
	19.32

	-3
	2.381
	2.837
	15.37
	18.07

	-2
	2.392
	2.762
	14.71
	16.41

	-1
	2.377
	2.675
	14.20
	15.17

	0
	2.374
	2.660
	14.12
	14.98

	1
	2.387
	2.732
	14.52
	15.95

	2
	2.388
	2.822
	15.18
	17.57

	3
	2.331
	2.820
	15.75
	19.02

	4
	2.182
	2.646
	15.94
	19.64

	5
	1.946
	2.312
	15.63
	19.22

	6
	1.656
	1.897
	14.88
	18.02

	7
	1.355
	1.485
	13.86
	16.44

	8
	1.075
	1.123
	12.72
	14.78

	9
	0.832
	0.830
	11.57
	13.20

	10
	0.631
	0.602
	10.48
	11.76

	11
	0.470
	0.431
	9.48
	10.50

	12
	0.344
	0.306
	8.57
	9.39

	13
	0.249
	0.218
	7.77
	8.42

	14
	0.178
	0.161
	7.05
	7.58

	15
	0.129
	0.131
	6.41
	6.84

	16
	0.100
	0.120
	5.85
	6.20

	17
	0.088
	0.119
	5.35
	5.64

	18
	0.087
	0.123
	4.90
	5.15

	19
	0.091
	0.126
	4.50
	4.71

	20
	0.095
	0.129
	4.15
	4.32

	21
	0.100
	0.131
	3.83
	3.98

	22
	0.103
	0.131
	3.55
	3.68

	23
	0.105
	0.130
	3.29
	3.40

	24
	0.106
	0.128
	3.06
	3.16

	25
	0.105
	0.125
	2.86
	2.94

	26
	0.105
	0.122
	2.67
	2.74

	27
	0.103
	0.119
	2.50
	2.56

	28
	0.101
	0.116
	2.34
	2.39

	29
	0.099
	0.112
	2.20
	2.25

	30
	0.097
	0.108
	2.07
	2.11

	31
	0.094
	0.104
	1.95
	1.99

	32
	0.091
	0.101
	1.84
	1.87

	33
	0.089
	0.097
	1.74
	1.77

	34
	0.086
	0.094
	1.65
	1.67

	35
	0.083
	0.090
	1.56
	1.58

	36
	0.081
	0.087
	1.48
	1.50

	37
	0.078
	0.084
	1.41
	1.43

	38
	0.075
	0.081
	1.34
	1.36

	39
	0.073
	0.078
	1.27
	1.29

	40
	0.070
	0.075
	1.22
	1.23

	最大值(kV/m)
	2.393
	2.840
	15.94
	19.64

	最大值处距线路走廊中心距离(m)
	-2.3
	-3.2
	3.9
	4.1

	标准限值
	4
	10
	100


[image: image34.png]LA I 5
> 6

238
26
24

22

£ 20

Z 18

16

w14

K12

E 1.0

Ros

Hos
0.4
02

0.0'
-40 -35 -30 -25 -20 15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

BEZR R R O B BT (m)

1 (k





图3-5   单回路工频电场强度图

[image: image35.png]28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

T ARSI (u T)

LTON B O ®

40 -35 -30 -25 -20

15 -10
HRZR R

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
JERR O EE B (m)





图3-6 单回路工频磁感应强度图

[image: image36.png]LA 9L (KV/m)

TR

- Tm -4 6m

35

g
o

I
o

o

1.0

0.5

0.0
-40 -35 -30 -25 -20 15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

BEZR R R O B BT (m)




图3-7   双回路工频电场强度图

[image: image37.png]AR E (1 T)

710
> Tm

L o4 [

—- 6m

40 -35 30 25 -20 -15 -10 -5
HRZR R

0 5 10 15 20 25 30 35 40
i 0 EE BT (m)




图3-8 双回路工频磁感应强度图

3.3.4计算结果分析

当线高按6.0m经过非居民区，110kV单、双回路线路运行产生的工频电场强度均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。经计算线高按7.0m经过居民区，110kV单、双回路运行产生的工频电场强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。
4电磁环境保护措施

(1)合理布局站内电气设备及配电装置。

(2)线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。

(3)线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的噪声。

(4)做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

(5)建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好电磁环境知识的宣传。

(6)对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。

(7)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。
(8)建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。
5电磁环境影响评价结论

(1) 变电站

根据类比监测方式预测结果进行分析，变电站工程投运后，对变电站周围的环境产生的影响在可以接受的范围，变电站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时的电场强度≤4kV/m、磁感应强度≤100μT的限值要求。

(2) 输电线路

根据预测结果分析可知，当线路经过非居民区时，110kV线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz)的电场强度≤10kV/m的控制限值。经过居民区时，110kV线路产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。
综上所述，本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准要求限值，项目对周边的电磁环境影响较小。


设备安装调试





场地平整





基础开挖





土建施工





清理恢复





扬尘、噪声





扬尘





扬尘、噪声、固废





输电线及地线架设





基坑开挖





塔基建设





铁塔安装





竣工验收





C





A





B





地线





地线





aa





A





bb





B





C





c





地线





地线





(0,0)





计算路径















_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567915.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

