## 农村环境质量-水质监测结果统计表
附件
2026年第二季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表
2026年第二季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表
省份 | 市（地级） | 县（区） | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌（mg/L） | 铝（mg/L） | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 （mg/L） | 砷（mg/L） | 硒（mg/L） | 镉（mg/L） | 六价铬(mg/L) | 铅（mg/L） | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 氯仿（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯 （μg/L） | 甲苯 （μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 备注
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2026 | 5 | 9 | <5 | 无 | 2.8 | 无 | 7.4 | 280 | 261 | 29.9 | 14.0 | 0.14 | 0.03 | <0.006 | 0.009 | 0.061 | <0.0003 | <0.05 | 1.4 | 1.68 | <0.003 | <0.025 | <0.003 | 18.4 | 0.26 | <0.002 | <0.025 | 0.00004 | <0.0003 | <0.0004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <10 | 54 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.050 | 0.059 | 未超标
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2026 | 5 | 9 | <5 | 无 | 2.6 | 无 | 7.4 | 262 | 351 | 48.1 | 21.8 | 0.07 | <0.01 | <0.006 | <0.009 | 0.034 | <0.0003 | <0.05 | 1.3 | 1.21 | <0.003 | 0.151 | <0.003 | 20.4 | 0.35 | <0.002 | <0.025 | 0.00004 | <0.0003 | <0.0004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <10 | 41 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0003 | 0.066 | 0.085 | 未超标
注：1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）表1 地下水质量常规指标及限值（共39项）。其中：感官性状及一般化学指标（共20项）、微生物指标（共2项）、毒理学指标（共15项）、放射性指标（共2项）。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，Ⅲ类：地下水化学组分含量中等，以GB 5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。
2026年上半年农田灌溉水监测结果统计表
省份 | 市（地级） | 点位名称 |  | 年 | 月 | 日 | pH (无量纲) | 水温（℃） | 悬浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 蛔虫卵数 (个/10L) | 备注
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 奎屯灌区 |  | 2026 | 5 | 24 | 7.8 | 16.3 | 9 | 2.8 | 8 | <0.05 | 52.8 | <0.01 | 356 | <0.00009 | <0.00005 | <0.004 | <0.00004 | <0.0003 | 80 | <5 | 未超标
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 高双灌区 |  | 2026 | 5 | 24 | 7.7 | 15.6 | 6 | 2.3 | 6 | <0.05 | 3.08 | <0.01 | 136 | <0.00009 | <0.00005 | <0.004 | <0.00004 | <0.0003 | 50 | <5 | 未超标
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 柳沟灌区 |  | 2026 | 5 | 24 | 7.3 | 13.6 | 30 | 3.0 | 9 | <0.05 | 33.6 | <0.01 | 296 | <0.00009 | <0.00005 | <0.004 | <0.00004 | <0.0003 | 90 | <5 | 未超标
注：1、农田灌溉水监测指标根据《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1 农田灌溉水基本控制项目限值（共16项）。