拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	第七师胡杨河经济技术开发区园区220千伏输变电工程
	新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区
	胡杨河经济技术开发区管理委员会
	乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司
	主要建设内容如下：

新建220千伏变电站1座，总用地面积35834平方米;本期主变容量2×240兆伏安(远期4×240兆伏安)，本期220千伏出线4回，110千伏出线1回，35千伏出线4回，无功补偿并联电容器组6组2×(1×20兆乏+2×10兆乏)，配套建设主控室669.82平方米，35千伏配电装置室2座(各450.59平方米)及主变基础，防火墙等建构筑物;并配套电气一次、二次、土建、水暖、消防、等工程。

工程总投资11432.58万元，其中环保投资费用估算为112万元，占项目总投资的0.98%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要包括施工作业和运输车辆产生的扬尘。加强施工现场与物料运输扬尘管控，物料、渣土运输车辆加盖篷布，规范料堆及渣土堆放并维持场地道路洁净；临时堆土采用全覆盖防尘布（网），施工道路、作业面按需洒水抑尘；线路牵张放线控制作业速度，牵张场地适时洒水，降低地表扰动及扬尘污染。
（2）废水

施工期废水主要包括生产废水和工地施工人员产生的生活污水。生产废水主要是塔基基础养护废水，单位产生量较少，排水为少量无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发；生活污水排至玻璃钢化粪池，定期由吸污车拉运至胡杨河经济技术开发区五五工业园污水处理厂。
（3）噪声
施工期噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声以及施工车辆噪声。合理布置施工总平面图，将高噪声的作业点布置在施工场地中央，合理安排施工时间，采用低噪声设备，定期维护，设置基础减振和隔声措施，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工期固废主要包括施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工期产生土石方用作工程回填用土，多余土方全部用于塔基护坡；建筑垃圾可回收部分集中收集后综合利用，不能综合利用的建筑垃圾送至胡杨河市建筑垃圾填埋场处理；施工人员生活垃圾袋装收集后，由园区环卫部门统一运送到垃圾填埋场集中处理。
（5）生态
本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区，占地为已规划的备用地。合理选择施工期，避免在雨季开挖，合理选择施工工序，做好项目挖填方的合理调配工作，尽量缩短临时土石料堆的时间。施工结束后应尽快全面进行绿化，将施工期对生态环境的影响降到最低。

2运营期
（1）废气

本项目为输变电项目，运营期无废气产生。
（2）废水
运营期废水为生活污水。变电站内生活废水排入玻璃钢化粪池后，定期由吸污车拉运至胡杨河经济技术开发区五五工业园污水处理厂。
（3）噪声
运营期噪声主要为变压器。变电站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置，线路选用的导线质量符合国家相关标准的要求。
（4）固体废物
本期变电站为新建工程，采用无人值守模式，平时值班人员为3人，站内设有垃圾箱，生活垃圾运至就近垃圾转运站处置。变电站内已建变压器事故贮油池1座（容积100m3），变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积20m3，用于收集事故废油，事故废油产生后尽快交由具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。

（5）环境风险防范措施
本项目最大单台变压器油重约60t，事故油池容积100m3，满足最大单台变压器100%排油量要求，变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积20m3，大于主变压器油量的20%；坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。事故排油及产生的油污水一并交由资质单位回收处理。贮油坑防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。


