拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆晶诺新能源产业发展有限公司110kV变电站建设项目
	新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区南园区
	新疆晶诺新能源产业发展有限公司
	新疆三业环境管理有限公司
	主要建设内容如下：

新建一座110kV变电站，建设4台主变压器，容量为2×50+2×40MVA；110kV侧电气主接线采用单母线分段接线，出线4回；10kV侧电气主接线采用单母线分段接线，出线27回。配套通讯工程及控制系统。

工程总投资3563万元，其中环保投资费用估算为62万元，占项目总投资的1.74%。
	1施工期

（1）废气
本工程施工期废气主要包括施工作业、车辆行驶、堆场、施工机械及运输车辆尾气对环境空气质量造成的暂时性的和局部的影响。通过采取合理安排施工工期，严禁在大风天气进行土方作业，定期洒水降尘，对设备和运输车辆进行定期维护检修，保证其工况良好等措施。
（2）废水

本工程施工期废水主要包括工程废水和工地施工人员产生的生活污水。生产废水经集中收集沉淀后可回用于施工区洒水降尘，不外排；施工期不设置施工营地，施工人员生活依托周边连队，生活污水依托周边连队排水设施排入市政污水管网。
（3）噪声
本工程施工期噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声以及施工车辆噪声。合理布置施工总平面图，将高噪声的作业点布置在施工场地中央，合理安排施工时间，采用低噪声设备，定期维护，设置基础减振和隔声措施，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
本工程施工期固废主要包括施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放，建筑垃圾委托有资质的单位外运处理，生活垃圾由环卫部门统一清运至园区垃圾填埋场。
（5）生态
本工程位于胡杨河经济技术开发区南园区，占地为已规划的工业用地。合理选择施工期，避免在雨季开挖，合理选择施工工序，做好项目挖填方的合理调配工作，尽量缩短临时土石料堆的时间。施工结束后应尽快全面进行绿化，将施工期对生态环境的影响降到最低。

2运营期
（1）废气

本工程运营期无废气产生，因此无需大气环境保护措施。
（2）废水
本工程运营期无生产废水，日常巡视及检修等工作人员会产生少量的生活污水，经化粪池（6.25m³）收集满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入园区管网，最终进入园区污水处理厂。
（3）噪声
本工程运营期噪声主要为变压器等。项目选择先进低噪声设备，主变基础垫衬减振材料，通过合理布局高噪声主变等噪声措施有效降低变电站运行时对外环境的声环境影响。采取以上降噪措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（4）固体废物
本工程运营期产生的危险废物主要为废旧蓄电池，变电站内不设危废暂存间，对运营期产生的废旧铅酸蓄电池统一由有资质单位更换后回收。员工生活垃圾委托园区环卫部门定期清运处理。

（5）电磁环境

本工程变电站采用户外形式建设，变电站内电气设备采取集中布置方式，在设计中按有关规程采取一系列的控制过电压、电磁感应场强水平的措施，如保证导体和电气设备之间的电气安全距离，选用具有低辐射、抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等，将可以有效的降低电磁环境影响。

（6）环境风险防范措施
本工程在运营过程中可能引发的环境风险事故隐患主要是变压器油外泄。本工程110kV变电站为户外型布置，突发事故时，变压器的漏油及可能产生的油污水流入事故油池（30m³），变电站事故油池贮油量为最大一台含油设备油量的100%，产生的事故排油等危险废物，由有资质单位统一回收处理，以防止二次污染。


