DZ-PH23081K

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：兵团第七师胡杨河市128团10万千瓦光伏发电

项目

建设单位(盖章)：    胡杨河市合辉光伏发电有限公司

编制日期：              二○二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 兵团第七师胡杨河市128团10万千瓦光伏发电项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-000015-04-01-902636 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 吕烽 | 联系方式 |  | 18605119260 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市128团4连 |  |  |  |
| 地理坐标 | 光伏场中心坐标(东经84°41′13.530″，北纬45°4′20.890″) 升压站中心坐标(东经84°41′59.990″，北纬45°4′17.940″) |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “四十一、电力、热力生产和供应业”中“90、太阳能发电4416 |  | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 永久占地：2241426.67 临时占地：5500 总占地面积：2246926.67 |
| 建设性质 | 新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 新疆生产建设兵团发展和改革委员会 |  | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 兵发改能源备〔2022〕12号 |
| 总投资(万元) | 48900.00 |  | 环保投资(万元) | 178 |
| 环保投资占比(%) | 0.36 |  | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 设置电磁环境影响专题评价 根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，附录B“输变电建设项目环境影响报告表的格式和要求”B.2.1：“应设电磁环境影响专题评价，其评价等级、评价内容与格式按照本标准有关电磁环境影响评价要求进行。” |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1 与《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划 》第三章“推动绿色低碳循环发展”中的第二节“调整优化能源结构”，要求“加大力度开发利用风能、太阳能等可再生能源；在第二师铁门关市、第五师双河市、第六师五家渠市、第九师、第十三师新星市等师市积极发展风电产业，推动建设一批大型风力发电场，在具备条件的师市加快开发光伏发电基地。支持风力发电、光伏发电优先上网。结合兵团实际，因地制宜，科学合理推进“煤改气”、“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，对暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，重点利用“洁净煤+节能环保炉具”等清洁供暖方式替代散烧煤。 本项目拟在胡杨河市128团，规划交流设计规模为100MW，的太阳能发电项目并同时配套15MW/30MWh的储能，属于利用可再生清洁能源发电项目，另外本项目的建设可减少石化能源的消耗，减少二氧化碳的排放，因此，本项目的建设符合《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 2 与《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 纲要第十八章“培育壮大战略性新兴产业”第六节“稳步推进新能源产业发展”提出依托疆内丰富的风能、太阳能资源，结合行业发展需求，布局包含储能在内的风光储、多能互补项目，降低弃风、弃光发电率。积极引进有实力和技术的光伏、风力发电企业落户兵团。推动建筑屋顶、农田灌溉以及无电地区建设分布式光伏发电系统，探索核能发电项目。建设一批风电、太阳能项目，形成一定装机规模的新能源基地。积极发展非粮生物质能源，鼓励有条件的师 市开展集中式生物废弃物制燃气推广应用，稳步探索开发地热 能，扩大地源热泵使用范围。本项目预计25年年平均发电约16127.4万kWh，年均利用小时数为：1378.4h，项目建设储能系统，符合“风光储一体化”建设要求。 本项目属于光伏开发项目，属于绿色低碳能源，符合《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 3 与“三线一单”的符合性 2021年4月14日，新疆生产建设兵团下发了《关于印发新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(新兵发〔2021〕16号)，《方案》提出：到2025年，建立较为完善的生态环境分区管控体系，兵团生态环境质量得到进一步改善，绿色发展取得明显成效，突出环境问题得到有效治理，环境风险得到有效管控，产业结构调整深入推进，绿色发展水平明显提升，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 对照方案，项目与第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析见表1-1。本项目位于新疆第七师128团的重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65770620002，环境管控单元分布图中的位置附图1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案要求; 建设项目; 相符性分析. 生态保护红线：生态保护红线。按照"生态功能不降低、面积不减少、性质不改变"的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全底线和生命线。; 本项目新建光伏区和升压站不涉及国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地一级保护区、水产种质资源保护区的核心区以及其他类型禁止开发区的核心保护区域等环境敏感区，本项目与生态红线位置关系附图2。; 符合. 环境质量底线：环境质量底线。水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期废气为食堂油烟，经油烟净化器处理后引至楼顶排放；运营期生产不产生废水，生活污水经地埋式一体化设施处理后用于厂区绿化及道路浇洒，冬储夏灌；生活垃圾收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置；废铅酸蓄电池暂存于危废暂存间，箱逆变一体机及升压站事故状态下的废变压器油暂存于贮油池及事故油池，及时委托有资质的单位进行处理；对区域环境空气质量、水环境以及土壤环境的影响较小。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。; 本项目为低碳新能源项目，占地类型主要为盐碱地，项目区域无珍稀濒危物种，工程占地面积相对较小，造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期资源利用量较少，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。; 符合. - 生态环境准入清单： - 空间布局约束：执行水环境农业污染重点管控区相关要求；严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入； - 污染物排放管控：执行水环境农业污染重点管控区相关要求；农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。 - 环境风险防控：对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施；对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。 - 资源利用效率：推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量；大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 本项目位于新疆第七师128团的重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65770620002。 空间布局约束：项目为清洁能源发电项目，采取有效措施防治大气、水污染，满足空间布局约束准入要求。 污染物排放管控：本项目不涉及农田，对区域环境空气质量、水环境无较大影响。也不会对工程周边区域土壤环境造成影响，可满足污染排放控制要求。 环境风险防控：项目环境风险主要来自于升压站及箱逆变一体机事故，本项目每台箱逆变一体机配套一座贮油池，升压站新建一座防渗事故油池，发生事故时产生的废变压器油进入事故池，及时委托有资质的单位进行处理。对区域环境空气质量、水环境无较大影响。也不会对工程周边区域土壤环境造成影响可满足环境风险管控要求。 资源利用效率：本项目为光伏发电项目，属于低碳清洁能源，满足资源利用效率要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)》(2021年修改版)，本项目不属于限制类和淘汰类项目，可视为允许类项目，项目符合国家产业政策。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》，本项目属于“(十)新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)3.风力、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造。”符合国家产业政策要求。 2与《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》符合性 根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24 号）总体要求的发展目标以及积极开拓光伏应用市场要求提出：“把扩大国内市场、提高技术水平、加快产业转型升级作为促进光伏产业持续健康发展的根本出路和基本立足点，建立适应国内市场的光伏产品生产、销售和服务体系，形成有利于产业持续健康发展的法规、政策、标准体系和市场环境。加快企业兼并重组，淘汰产品质量差、技术落后的生产企业，培育一批具有较强技术研发能力和市场竞争力的龙头企业。加快技术创新和产业升级，提高多晶硅等原材料自给能力和光伏电池制造技术水平，显著降低光伏发电成本，提高光伏产业竞争力。保持光伏产品在国际市场的合理份额，对外贸易和投融资合作取得新进展；有序推进光伏电站建设。按照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路，根据当地电力市场发展和能源结构调整需要，在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏电站建设。鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。协调光伏电站与配套电网规划和建设，保证光伏电站发电及时并网和高效利用。” 本项目拟在胡杨河市128团，规划交流设计规模为100MW，的太阳能发电项目并同时配套15MW/30MWh的储能，采用650Wp单晶双面双玻组件，显著降低光伏发电成本，提高光伏产业竞争力。因此，本项目的建设符合《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24 号）的相关要求。 3与《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》符合性 根据《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8 号）总体要求以及规范光伏复合项目用地管理提出：“各地应当依据国家光伏产业发展规划和本地区实际，加快编制本地区光伏发电规划，合理布局光伏发电建设项目。光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目；对使用永久基本农田以外的农用地开展光伏复合项目建设的，省级能源、国土资源主管部门商同级有关部门，在保障农用地可持续利用的前提下，研究提出本地区光伏复合项目建设要求（含光伏方阵架设高度）、认定标准，并明确监管措施，避免对农业生产造成影响。其中对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。对于符合本地区光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续；场内道路用地可按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。” 本项目拟建设地址为新疆生产建设兵团第七师胡杨河市128团4连，项目用地类型为盐碱地，不占用基本农田，符合《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8 号）相关要求。 4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)(以下简称“要求”)中选址、设计等相关技术内容，本项目符合要求。 详见表1-2 表1-2 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号; 具体要求; 项目实际情况; 是否 符合. 1; 选 址 选 线; 户外变电工程选址时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目新建光伏区升压站周边区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，避让集中居住区。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目升压站位于2类声功能区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 升压站选址时，地形平坦、可以做到土石方平衡，不产生弃土。; 符合. 2; 设计; 总体 要求; 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发 生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 本项目设置事故池，容积30m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。废油排入事故贮油池后，交由具有资质的单位进行回收；确保油水混合物全部收集不外排。; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。; 升压选择低噪声主变，并从源头上采取隔声、减震、防振的降噪措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。; 升压站在设计阶段进行了总平面优化，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。; 本项目升压站位于2类声环境功能区，设计阶段即采取降低主变声源的措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废(污)水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 本项目采取雨水分流措施。; 符合. 声环境保护; 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求; 本项目升压站位于2类声环境功能区，设计阶段即采取降低主变声源的措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 水环境保护; 在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。; 本项目不涉及饮用水水源保护区和其他水体保护区; 符合. 4; 运行; 运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。; 建设单位建立完善环保设施巡检制度，在运行期对事故油池定期巡检，确保无渗漏、无溢流。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 兵团第七师胡杨河市128团10万千瓦光伏发电项目位于128团4连境内，占地类型均为为盐碱地，永久占地面积2241426.67平方米，临时占地面积5500平方米，项目区东侧200米处为G3014(奎阿高速)，西侧190米和南侧210米出均为128团4连农田，北侧为空地；光伏区中心地理坐标为东经84°41′13.530″，北纬45°4′20.890″；升压站中心地理坐标为东经84°41′59.990″，北纬45°4′17.940″。拟建地实景图，见附图3，本项目地理位置附图4。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目概况 项目名称：兵团第七师胡杨河市128团10万千瓦光伏发电项目 建设单位：胡杨河市合辉光伏发电有限公司 地理位置：新疆生产建设兵团第七师胡杨河市128团4连 建设性质：新建 项目投资：48900.00万元 2 项目建设内容及规模 建设规模：本项目规划交流设计规模为100MW，直流侧容量为117MWp，共分为25个3.3MW集中式发电单元，计划总安装180012块650Wp单晶双面双玻组件，容配比为1：4，每个3.3MW集中式发电单元配置1台3300kW箱逆变一体机，箱逆变一体机位于子方阵的中间部位。同期建设1座110kV升压站、15MW/30MWh储能系统、进场道路及检修道路等。 本项目投产后预计25年年平均发电约16127.4万 kWh，年均利用小时数为：1378.4h。项目组成一览表见2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程组成; 项目; 内容. 主体 工程; 光伏电站; 本项目规划交流设计规模为100MW，直流侧容量为117MWp，共分为25个3.3MW集中式发电单元，计划总安装180012块650Wp单晶双面双玻组件，容配比为1：4，每个3.3MW集中式发电单元配置1台3300kW箱逆变一体机，箱逆变一体机位于子方阵的中间部位。. 箱逆变一体机; 25台3300kW箱逆变一体机；. 110kV升压站; 新建110kV升压站： 1 主变规模：本期1×100MVA，主变户外布置。 2 电气原则主接线：本期110kV汇集站建设1×100MVA升压变，电压等级：110/35kV；35kV本期出线4回，采用单母线接线。35kV汇集线系统在升压站35kV侧采取经电阻接地系统。 3 无功补偿装置:本项目在35kV母线上安装1组容量为(-20～+20)Mvar的SVG动态无功补偿装置。 4 配电装置型式:110kV配电装置采用户内全封闭SF6气体(GIS)绝缘组合电器;35kV配电装置采用户内交流金属封闭开关柜。 5 升压站占地面积约7920m2。. 储能系统; 储能系统5MW/10MWh配置： 本项目储能配置15MW/30MWh，储能系统由6个2.5MW/5MWh储能单元组成，每个储能单元于户外放置1套40英尺储能电池舱，通过汇流柜汇流后接入4台PCS，后接至35kV就地升压变压器低压侧，最终经就地升压变压器升压至35kV。每个储能电池舱由32簇 82.9kWh 储能电池簇、1套 BMS 电池管理系统、1台配电柜、 4台汇流柜、6台空调及照明、消防等辅助系统构成。6个储能单元经1条 35kV电缆接至110kV升压站35kV设备预制舱。. 辅助工程; 进站道路; 进站道路可直接从站址东侧的光伏站区碎石路引接，引接长度约160m，宽4m，为砂石道路道，进站道路采用公路型道路，路面宽4m，坡度控制在8%以内，引接道路处转弯半径12m。. 检修道路; 场区内道路为路面宽4.0m，路基宽4.5m，砂石道路；每个发电单元之间预留可以满足人员通行的检修道路，若场区内存在线路或其他建构筑物，需进行改线、避让或拆除。长度为5500m。. 35kV集电线路; 本项目共4回集电线路。每回集电线路箱逆变一体机间连接电缆采用ZR-YJY32-26/35kV-x70mm2，ZR-YJY32-26/35kV-3x85mm2，箱逆变一体机至开关站的总的集电线路连接电缆采用ZR-YJY32-26/35kV-3×240mm2电缆连接，电缆采用沿道路直埋敷设方式输送至110kV升压站35kV母线。集电线路总长度3.2km，均采用地埋电缆方式。. 公用 工程; 供电; 附近村庄已有10kV架空线路就近引接。. 供水; 附近村庄拉水。. 排水; 厨房内的含油排水经室外地下式隔油池除油后排入生活排水管道。升压站各建筑物内卫生器具的生活排水经生活排水管道收集后排至地埋式一体化综合污水处理设备处理后用于荒漠灌溉及浇洒道路。. 供热; 升压站内部采用电采暖。. 环保 工程; 生态保护; 优化光伏机组位置，减少施工临时占地，减少对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。施工期进行环境监理。. 废气治理; 食堂设置油烟净化装置一套。. 废水治理; 地埋式一体化处理设施，120m3集水池。. 水土流失; 采取工程措施、植物措施相结合，控制水土流失量。. 噪声治理; 设备基础减震，选用低噪声设备。. 固体废物; 废旧光伏组件及废电气元件收集于危废暂存间，定期由厂家回收处置；生活垃圾收集后统一运至附近生活垃圾转运站处置；废变压器油和废铅酸蓄电池收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；. 事故油池; 本项目共设置1台100MVA的主变压器，新建一座设计容积为30m³的事故油池，用于事故油的收集，满足最大单台变压器100%排油量要求。每台箱逆变一体机下方建设1座3m3贮油池。防渗要求符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。. 危废暂存间; 建筑面积30m2，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-9cm/s。. 临时工程; 废水治理; 施工期生产用水主要为混凝土养护，养护期间水分自然蒸发，不对周围水环境造成影响；施工营地设置移动卫生厕所和防渗污水收集池，将粪便污水与生活污水分流，粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运；营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，用于施工区洒水降尘。. 废气治理; 运输途中要加篷布、场地定期洒水. 固废治理; 施工期施工营地设垃圾箱，生活垃圾统一收集定期拉运至生活垃圾中转站集中处理，各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱(袋)统一回收后外卖给废品收购站综合利用。. 移动卫生 厕所; 用于本项目施工期施工人员的生活设施. 3太阳能资源 本项目所在区域多年平均太阳辐射量为5054MJ/m².a，根据国家标准《太阳能资源等级总辐射》(GB/T31155-2014)辐射值划分，属于全国太阳能资源B类地区(资源很丰富区)。场址夏季辐射强，冬季辐射弱；正午辐射强，早、晚辐射弱。直射比高、直接辐射较多。因此，本光伏发电项目具有较好的开发价值。从太阳能资源利用角度来说，本项目是可行的。 4 工程占地 工程占地包括永久占地和临时占地。永久占地即电站围墙范围内的所有生产区的用地，永久占地面积约2241426.67m2。施工期临时占地约5500m2，包括施工生活区、综合仓库等。具体占地见表本项目占地面积汇总见表2-2。 表2-2 工程占地面积一览表 占地性质; 工程名称; 面积(m2); 备注. 永久占地; 光伏阵列区; 2210866.67; /. 进站道路; 640. 升压站; 7920; /. 场内道路; 22000; /. 合计; 2241426.67. 临时占地; 施工生活区(包含施工单位办公区); 1200; /. 综合仓库(光伏组件、组件支架、机电设备、钢筋等堆放); 3300. 合计; 5500. 合计; 2246926.67. 5 劳动定员 运营期：运维人员共计8人，年工作时数为365天，负责项目区的巡视、设备定期检查、日常维护。 |
| 总平面及现场布置 | 1总平面布置图 本项目规划交流设计规模为100MW，直流侧容量为117MWp，实际总安装180012块650Wp单晶双面双玻组件，组件总安装容量约117MWp，容配比为1：4，主要由110kV升压站、光伏方阵区组成。 （1）光伏区总平面布置 光伏阵列区包括光伏组件列阵、箱逆变一体机、导流坝及检修通道等，本项目规划交流设计规模为100MW，直流侧容量为117MWp，共分为25个3.3MW集中式发电单元，计划总安装180012块650Wp单晶双面双玻组件，容配比为1：4，每个3.3MW集中式发电单元配置1台3300kW箱逆变一体机，箱逆变一体机位于子方阵的中间部位，110kV升压站位于光伏区东南侧。光伏场平面布置见附图5。 （2）升压站总平面布置 升压站四周为2.5m高烧结多孔砖实体围墙。进站大门设置于南侧围墙。升压站建设分生产区、生活区和储能区。 升压站布置方位为正南正北。站区总体布置在满足生产要求的前提下，充分考虑节约用地，合理使用土地，生产区位于升压站北侧，主变以及事故油池位于生产区中心、35kV配电装置区位于生产区西侧；SVG设备布置在站区西侧；进站道路由升压站东侧的碎石道路引接，需新修以满足主变运输要求。全站竖向布置拟采用平坡式布置方式，站址场平标高暂定为281.3m，建筑室内外高差取0.45m，事故油池布置在生产区北侧。 生活区位于电站南侧，生产综合用房位于生活区北侧、危废暂存间和地下水泵房位于生活区西侧、地埋式一体化污水处理装置以及警卫室布置在生活区南侧。储能区布置了单体集装箱，位于升压站西侧。升压站平面布置图附图6。 2 施工组织设计 2.1施工布置 2.1.1施工生产生活区 根据主体工程布置、地形及施工的特点，考虑按施工集中布置原则，本项目布设1处施工生产生活区。施工期临时性用地包括施工生活区、综合仓库等，占地面积5500m2。施工结束后对临时用地进行场地平整。 2.1.2施工道路 （1）进场道路 进站公路可直接从站址东侧的光伏站区碎石路引接，引接长度约160m，进站道路采用公路型道路，路面宽4m，坡度控制在8%以内，引接道路处转弯半径12m。 （2）场内施工及检修道路 场内施工道路的走向依托规划的后期检修道路、根据光伏电站场内道路的使用功能及重大件运输要求布设永临结合，不再新增施工道路。施工结束后，施工道路将改建为检修道路。道路长度为5.5km，采用路面宽4.0m，路基宽4.5m的砂石道路。 2.2工程挖填方 本项目挖方量约3.55万m3，填方量3.55万m3，挖方全部回填，无弃方。 表2-3 土石方工程量表 项目; 挖方（立方米）; 填方（立方米）; 备注. 光伏场区; 28000; 28000; 含光伏区局部场平、检修道路等的施工. 管理站区; 7500; 7500; /. 合计; 35500; 35500; /. 2.3建设周期及进度安排 本项目计划于2022年8月底开始建设，于2023年10月竣工，总工期6个月（冬季不开工）。 2.4取料 根据主体施工组织设计，本项目所需的主要材料为商砼、钢材、木材、油料等。主要建筑材料来源充足；水泥和钢材、生活及小型生产物资，其它建筑材料（木材、油料）可从附近胡杨河市、128团购买，不设置专用料场，不设置弃渣场。 2.5施工条件 2.5.1施工用水 本项目施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成。本项目施工用水考虑从项目附近村庄就近拉水，施工高峰期用水量约200m3/d，运输距离约10km。 2.5.2施工用电 本项目光伏布置区域分散，施工用电从附近村庄的10kV线路T接，引接总距离暂按10km考虑，作为光伏电站施工用电电源，并安装降压设施，满足施工、生活用电需求。 |
| 施工方案 | 1 建设周期 本项目计划2022年8月底开工，施工人数为80人，施工期为6个月，其中施工准备0.5个月，土建和设备安装5个月，缺陷处理及试运行等0.5个月。 2 施工工艺 (1)升压站工程施工工艺 升压站工程施工大体分为： 1)场地平整，对施工场地进行平整、清理； 2)基础开挖，主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填等； 3)设备安装； 4)投产使用； 升压站工程主要施工工艺、流程见图2-1。在施工过程中均采用机械施工和人工施工相结合的方法。 图2-1 升压站施工工艺流程及产污环节示意 (2)光伏组件施工工艺 1）施工准备 进场道路通畅，安装支架及组件运至相应的阵列基础位置。施工单位应派专人监护，采取必要的保护措施，防止光伏组件损坏。 2）支架基础施工 拟建光伏区场地周边无已建成建（构）筑物，本场地地形平缓，光伏支架基础施工采用机械开挖或机械成孔，基础埋深1.50m；光伏区箱逆变一体机基础施工采用机械开挖，基础埋深2.00m。各建（构）筑物开挖深度小于3.00m，无深基坑开挖施工工序，且地质条件、周围环境简单，从岩土工程勘察专业角度考虑，本项目光伏区基坑施工无危险性较大的风险因素。 3）支架安装 支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装，汽车吊辅助。支架的安装方式采用檩条横向布置、支撑斜梁纵向布置方案，可调支架立柱与预应力管桩基础顶面采用焊接连接。 4）组件安装 组件安装工艺要注意在安装过程中对组件进行必要的保护措施，避免在搬运、固定过程中对组件造成隐性损伤。安装时，需细心打开组件包装，认真检查光伏组件的规格和型号，仔细检查光伏组件外观是否完好。禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。组件接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应检查电池组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续工序的安全操作。为了防止太阳能电池组件串触电事故的发生，应采取以下措施：施工作业时，在太阳能电池组件表面铺遮光板，遮住太阳光；带好低压绝缘手套；使用已有绝缘处理的工具。 5）电气设备安装 ①逆变器、储能设施设备及箱逆变一体机安装 逆变器、储能设施设备及箱逆变一体机安装应按照安装装配图、安装使用说明书中的有关规定进行安装。 ②防雷接地安装 为了使集中逆变器和箱逆变一体机、太阳能电池阵列支架等设施在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠的保护，需将集中逆变器和箱逆变一体机金属外壳与光伏发电站接地网相连，支架也应与接地网贯通。 光伏机组施工期工艺流程及产污环节见下图2-2所示： 施工扬尘、噪声、电焊烟尘 噪声、固废 噪声、固废 施工扬尘、噪声、电焊烟尘 支架基础施工 支架安装 组件安装 电气设备安装 投入使用. 图2-2 光伏组件施工工艺流程及产污环节示意 |
| 其 他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与《新疆生产建设兵团主体功能区规划》主体功能规划相符性 根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，兵团国土空间分为重点开发区域、限制开发区域（包括农产品主产区和重点生态功能区）和禁止开发区域，并分为国家和兵团两个层面，其中：国家层面主体功能区根据《全国主体功能区规划》划定，兵团层面主体功能区根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》划定。 本项目位于新疆第七师128团，对照《新疆生产建设兵团主体功能区规划》的划分，其所在位置属于国家级农产品主产中的天山北坡农产品主产生态功能区，为限制开发区域。 限制开发区域(农产品主产区)——限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的农产品主产区。其功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区发展方向和开发原则是：优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。 相符性分析： 本项目为光伏项目，采用先进成熟、节能环保型技术。项目利用光伏转化为电能，符合以上农产品主产区的开发原则。本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被及农作物，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆生产建设兵团主体功能区规划》对于项目区块的定位要求及开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 2 生态现状调查与评价 (1)生态环境功能区划 根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，本项目所在区域地处六、七、八师奎屯-石河子-五家渠城镇与绿洲生态功能区，见表3-1。 表3-1 本项目所属生态功能区主要特征 名 称 内 容; 六、七、八师奎屯-石河子-五家渠城镇与绿洲生态功能区. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化。河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围收到沙漠化威胁. 主要保护目标; 保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被. 主要保护措施; 节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理. 主要发展方向; 发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设. 本项目位于胡杨河市128团，属于光伏发电项目，项目区地势较开阔，无泥石流及滑坡等问题，土地利用类型均为盐碱地，土壤类型为盐化灰漠土，根据实地调查，评价区主要植被为盐节木、假木贼、骆驼蓬，植被覆盖率约40%。由于本项目大部分建设区域处在人类活动较多的地区(光伏场)，故大型野生动物少见，除人工饲养牛、羊、狗等，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物。本项目所在区域无国家及自治区级野生保护动植物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。 3 土地沙化现状 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本项目位于第七师128团，项目所在地带为非沙化土地区，本项目在沙化土地中的位置附图8。 4 大气现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本环评根据导则要求，本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室、生态环境部环境工程评估中心基于互联网的环境影响评价技术服务平台-环境空气质量模型技术支持服务系统中的克拉玛依市2021年的数据。根据大气导则要求，本项目场址与该站点处于统一气候单元，地形地貌特征基本相似，且场址与监测站点之间无高大阻挡物，所选取的站点数据可以反应本项目场址所在区域环境空气质量背景值，所选取的监测数据具有代表性。空气质量现状评价表，见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 评价因子; 平均时段; 百分位; 2021年. 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; /; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; /; 22; 40; 55; 达标. PM2.5; 年平均浓度; /; 23; 35; 65.7; 达标. PM10; 年平均浓度; /; 48; 70; 68.6; 达标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 95%; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%; 119; 160; 74.4; 达标. 由表3-3可知：克拉玛依市2021年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为6μg/m3、22μg/m3、23μg/m3、48μg/m3；CO日平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为119μg/m3。 各监测因子年均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，属于环境空气质量达标区。 5 地下水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，属于“E电力，34其他能源发电中其他风力发电”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需进行地下水评价。 6 地表水环境现状 区域不涉及天然地表水体，项目的施工及运营对地表水体无影响。 7 声环境现状 - 监测因子 等效连续A声级，LAeq - 监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，本次评价设置3个现状监测点，距地面1.2m处。具体点位布置见图附图9。 (3) 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2022年7月20日 (4) 监测仪器 监测仪器参数，见表3-3。 表3-3 测量设备特性表 序号; 监测 项目; 设备名称; 测量范围; 设备(校准证书)编号; 检定/校准机构; 有效日期. 1; 噪声; AWA5688多功能声级计; 30～133dB（A）; JV字22030127; 深圳天溯计量检测股份有限公司; 2022年06月01日～2023年05月31日. 2; ND9A; /; LSsx2022-01388; 中国计量科学研究院; 2022年03月04日～2023年03月03日. 监测条件：天气晴、相对湿度26～38%、温度19～25℃、风速1.3～1.8m/s。 (5) 监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果，见表3-4。 表3-4 评价区环境噪声现状及评价结果 由监测果可知，评价区声环境质量现状监测值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值，区域声环境质量现状良好。 监测点位编号; 测点描述; 检测数值(dB(A)); 执行标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 达标. 1; 拟建升压站站址中心; 44; 40; 60; 50. 2; 新春公司三号注汽站宿舍; 42; 38; 60; 50. 3; 胜利工程渤海钻井北疆项目部; 41; 39; 60; 50. 8 电磁环境现状评价 新疆鼎耀工程咨询有限公司于2022年7月20日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置1个电磁环境监测点。根据监测结果，本项目监测点工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)表1中“公众暴露控制限值”中工频电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT的要求，具体数据详见电磁环境影响专题评价。 9 土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于第“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本期工程为新建项目，无与本期工程有关的原有污染情况。 |
| 生态环境保护目标 | 1 大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2 水环境 本项目厂界外2km范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3 声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境敏感目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区(《中华人民共和国噪声污染防治法》定义的“以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域”)。根据现场勘查，本项目涉及声环境敏感目标2处，详见表3-5，图3-1，图3-2： 表3-5 声环境敏感目标 序号; 环境要素; 保护目标; 功能及数量 等情况; 相对位置; 直线距离; 保护对象. 1; 声环境; 新春公司三号注汽站员工宿舍; 工业企业; 光伏区北侧; 10m; 8人. 胜利工程渤海钻井北疆项目部; 工业企业; 光伏区南侧; 28m; 12人. 新春公司三号注汽站; 胜利工程渤海钻井北疆项目部. 图3-1 声环境敏感目标实景图 新春公司三号注汽站宿舍 胜利工程渤海钻井北疆项目部. 图3-2 声环境敏感目标分布图 4 生态环境 根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)中定义的生态敏感区，也不涉及生态保护目标。 5 电磁环境敏感 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，110kV升压站电磁环境评价范围为围墙外30m。本项目拟建升压站围墙外30m评价范围内无电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 (1)大气环境：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 (2)声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值；即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 (3)工频电场强度、工频磁感应强度：依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频电场强度控制限值为4000V/m；工频磁感应强度控制限值为100μT。 2 污染物排放标准 (1)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 (2)运营期光伏区和升压站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 (3)一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 (4)危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。 （5）运营期废水执行《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275—2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为新建项目，项目施工期内容主要为光伏组件基础施工、箱逆变一体机基础施工、升压站建设、光伏基础施工及光伏场内道路等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 1 生态环境影响分析 - 土地利用的影响 本项目为光伏发电项目，项目建设永久和临时占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 (1)永久占地 永久占用土地对土地利用的影响是永久性的，主要为光伏区、箱逆变一体机、升压站占地，本项目永久占地面积为2241426.67m2，占用类型全部为盐碱地。其中光伏基础、箱逆变一体机占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占面积相对较小，故对当地的生态环境影响程度较小，升压站的建设，使得部分土地的功能发生了改变，其原有植被遭到永久性破坏，给当地局部区域的生态环境带来一定的影响。 (2)临时占地 本项目临时占地面积合计为5500m2，工程建设期间，施工道路、集电线路、临时生产区等区域的土地利用格局也会发生变化，但施工结束后，临时生产区等临时占地大部分将进行植被恢复，临时占用的土地均可恢复原状。因此，临时占地区的土地利用类型不会改变。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 1.2 植被影响分析 工程建设包括以下内容：光伏电站区域施工、埋设通信电缆、集电线路、电池组件支架、箱变基础以及材料运输等人为活动，将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。本项目主要建设内容主要包括光伏阵列、逆变器室、管理区及场内道路等，区域内主要植被为盐节木、假木贼、骆驼蓬等耐旱植被，无国家或自治区保护植被，覆盖度40%左右，被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀。尽管工程建设会使原有植被遭到局部损失，由于占地面积有限，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失，不会对当地的总体生态环境产生明显的影响。因此，本项目的建设对区域植被资源影响较小。 本项目在运行后，对施工扰动区域进行原迹地表恢复，对局部自然环境影响甚微。 1.3 野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。因此，施工期对野生动物的影响很小。 1.4 水土流失影响分析 本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为光伏场区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时毡盖措施，防止遇风扬尘产生；光伏场区内对施工扰动地表的区域，施工完毕后进行土地整治，尽量做到挖方、填方基本平衡等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 2 环境空气影响分析 2.1 施工扬尘 (1)施工扬尘 根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖及回填的最大扬尘1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。根据本项目设计提供的资料,本项目总挖方35500.00m3，填方35500.00m3，临时弃渣全部用于施工场地的平整。土石方工程主要集中在光伏区、升压站挖填方、基础道路工程区。施工区域回填后的余方在场区内通过调整场平高程进行自行消化，不设置单独的永久弃渣场。从总量上看，本项目建设土石方工程量较小，整个项目建设区可以做到“挖填平衡”。本项目开挖及回填过程中估算扬尘量取0.1%，扬尘量约43.00m3(不含零星工程的挖方扬尘)。施工期所产生的废气及粉尘产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度的降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的扬尘。 本项目施工期需严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工常理范畴，并建立扬尘控制责任。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。 2.2 设备燃油废气 施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 3 水环境影响分析 3.1 施工废水 施工废水主要由施工机械的冲洗，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，经防渗污水收集池收集沉淀后，可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。 3.2 生活污水 本项目每日平均施工人员约80人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按6个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，生活用水总量为384m3，则废水排放量约为384m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5等。 施工营地设置移动环保公厕和防渗污水收集池，将粪便污水与生活污水分流，粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运；营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池,用于施工区洒水降尘。 综上：本项目施工场地周围不涉及天然地表水体，项目的施工对地表水体无影响。施工期无废污水外排，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工对当地水环境影响较小。 4 噪声环境影响分析 4.1 噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85～105dB(A)左右。 4.2 噪声预测模式 施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP(r)=LP(r0)-20lg（r/r0）-△L 式中：LP(r)——距离声源r处的声级dB（A）； LP(r0)——距离声源r0处的声级dB（A）； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——监测点与声源之间的距离，m； △L——几何发散、声屏障等引起的噪声衰减量dB（A） 4.3 噪声预测及评价 根据各种施工机械噪声值，施工时不同类型机械在不同距离处的噪声预测值见表4-1。 表4-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离(m)施工设备; 源强; 10; 20; 40; 80; 160; 320. 距离; 噪声值. 推土机; 1; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 挖掘机; 1; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 装载机; 1; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 运输车辆; 1; 85; 65; 59; 53; 47; 41; 35. 起重机; 1; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 空压机; 1; 102; 82; 76; 70; 64; 58; 52. 振捣器; 1; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值，见表4-2。 表4-2 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 上述主要典型施工设备达标距离见表4-3。 表4-3 典型设备达标距离一览表 单位：m 设备名称; 设备状况; 昼间达标距离; 夜间达标距离. 推土机; 噪声源强最大施工设备; 80; 320. 装载机; 噪声源强较大典型施工设备; 10; 80. 运输车辆; 噪声源强较小典型施工设备; 10; 40. 由于以上预测结果是单一施工设备满负荷运作时的噪声预测结果，但在施工现场，存在多种施工设备共同作业，施工噪声影响是多种设备噪声共同辐射的结果。本项目具有施工点多、分散的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1～2台施工设备在同一作业点同时使用。 由表4-3可知，噪声源强最大的施工设备(推土机)施工噪声值在距声源80m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的昼间要求，夜间不施工。 本项目光伏场距离声环境敏感点较近，不可避免对敏感目标产生影响，在施工过程中通过合理安排施工时间和规划施工场地，施工前做好告知工作，禁止夜间施工，将施工对声环境敏感点的影响降低至最小。 施工机械及车辆在局部地段的施工及工作时间较短，施工产生的噪声只是短时对局部环境造成影响；本项目工程需动用上述施工设备的施工活动基本在白天进行，故施工期噪声对外环境基本无影响。 5 固体废物对环境的影响 施工期间将产生固体废弃物，主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建材包装箱袋以及设备安装包装物等。 本项目施工挖方量约35500.00m3，填方约35500.00m3，主要为本项目挖方用于回填及场地平整，无弃方。工程施工完毕后及时对扰动地表进行平整。对于各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱(袋)统一回收后外卖给废品收购站综合利用。本项目每日平均施工人员约80人，施工期为6个月(180天)，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约2.88t。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工营地垃圾箱，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 综上：采取上述措施后，施工期固体废弃物对周围环境基本不会产生大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1 生态环境影响分析 光伏区以及升压站占地类型为盐碱地，不占用林地，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。运营期，光伏电站的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表原生植被的碾压扰动。 施工结束后，根据项目所在区域的土地利用现状分析，并综合考虑地形、土壤、水文等因素，对项目建设区进行场地平整，清理和恢复施工场地。由于项目所在区域植极为稀疏，水源供给紧缺，人工种植困难大，对原地貌类型采用植被恢复。为保护和充分利用表土资源，本项目对项目建设区采取表土剥离措施。施工结束后，根据项目所在区域的土地利用现状分析，并综合考虑地形、土壤、植被、水文等因素，对项目建设区进行整地。首先清理和恢复施工场地，然后存放的表土用于回填电缆沟。 2 大气环境影响分析 本项目运营期间，采用电采暖，运行不会产生烟尘、废气；场区内厨房炉灶为液化燃气炉灶，产生的大气污染物主要为厨房油烟。 本项目建成后，场区内厨房炉灶均为液化燃气炉灶，大气污染物主要为厨房油烟，油烟排放的废气中主要污染物为烹任、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解或裂解产物。食堂就餐人数约8人/餐，消耗动植物油以25g/人·d计，则食堂年消耗食用油73kg/a。食物烹饪、加工过程中产生油烟废气，油烟的产生量按食用油的3%计算，则食堂油烟产生量约2.19kg/a。 本项目食堂灶头上部要求安装排风罩，并配套安装1台油烟净化器，净化效率75%，排放量为0.41kg/a。排风罩总风量1000m3/h，每天按3h/餐计算，则油烟产生浓度为1.5mg/m3，排放浓度为0.375mg/m3，本项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。 3 水环境影响分析 3.1生产废水 项目区所处环境经常受到强风的影响，光伏组件很容易积尘，影响发电效率。结合项目地气候特点，光伏组件表面需要定期清洗。据工程可研设计，本期工程太阳能电池组件共计180012块，暂定每两个月清洗1次，由于本地区冬季寒冷，所以冬季不考虑水洗，每年约清洗4次，组件清洗用水量约为5m3/次，年清洗用水量约20m3。清洗使用新鲜水，光伏组件清洗废水不含清洁剂等，主要污染物为SS，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方，自然蒸发，不会对周围水环境产生影响。 3.2生活污水 生活污水主要为升压站内人员的生活污水，按8人计，用水量约为0.1m3/(人·d)，年用水量为292m3/a，生活污水排放系数取0.8，年排放量约233.6m3/a，排放量很小，生活污水经一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275—2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求。处理后用于场区周边荒漠灌溉及道路浇洒；冬季存储于120m3集水池中翌年再用，不外排。工程周边无地表水体，不会对地表水环境产生影响。 4 声环境影响分析 4.1 光伏场声环境影响分析 本项目光伏发电本身没有机械传动或运动部件，项目运营期的主要噪声是逆变器和箱逆变一体机产生的噪声，但产生的噪声源强小，噪声值为60～65dB（A），根据初设资料可知本项目光伏区主要声源箱逆变一体机位于子方阵的中间部位，距离声环境敏感目标新春公司三号注汽站宿舍和胜利工程渤海钻井北疆项目部距离较远距离位置图见图4-1，噪声经距离衰减后对周围声环境敏感目标影响较小，光伏区场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。声环境敏感目标噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准； 新春公司三号注汽站宿舍 胜利工程渤海钻井北疆项目部. 图4-1 声环境敏感目标距最近箱逆变一体机位置图 4.2 110kV升压站声环境影响分析 升压站运行产生的噪声来源主要为变压器，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)规定，本次对升压站的声环境影响进行预测。 (1) 计算模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测升压站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 (2) 计算条件 ① 预测时段 升压站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对升压站运行期的噪声进行预测。 ② 衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了站内建筑物的遮挡屏蔽效应，不考虑围墙遮挡屏蔽效应。 (3) 预测软件及参数 本次升压站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了国家环境保护总局环境评估中心鉴定。 根据对本项目运行期的噪声源分析，升压站运行期间的噪声主要是变压器产生，本项目新建的1台主变，结合搜集的同类工程铭牌数据以及类比监测数据，工程预测单台噪声源强按照70dB(A)；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。同时，新建工程站界噪声以工程噪声贡献值作为评价量。工程运行后噪声预测结果，见表4-4、图4-2。 表4-4 本期新建升压站噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 预测值(贡献值). 1; 拟建110千伏升压站北侧站界; 45.1. 2; 拟建110千伏升压站南侧站界; 28.0. 3; 拟建110千伏升压站西侧站界; 27.3. 4; 拟建110千伏升压站东侧站界; 35.1. 建筑物 建筑物 建筑物 建筑物 建筑物 图4-2 升压站噪声预测图 根据预测结果可知，升压站正常运行状态下，升压站围墙外1m处的厂界贡献值在27.3dB(A)～45.1dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间噪声限值60dB(A)，夜间噪声限值50dB(A)的要求。升压站评价范围内不存在声环境敏感目标。 5 固体废弃物影响分析 光伏电站运行期固体废弃物主要为人员生活垃圾、废光伏组件和废电气元件、磷酸铁锂电池、废变压器油、废铅酸蓄电池等。 5.1 生活垃圾 本项目升压站内值守人员8人，生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约2.34t/a。生活垃圾收集后统一运至附近指定生活垃圾转运站处置。 餐厨垃圾使用配置符合标准的餐厨垃圾专用收集容器，将餐厨垃圾与非餐厨垃圾分类收集、单独存放，并保持收集容器密闭、完好和整洁。与收集、运输单位约定收集、运输的时间和频次，将餐厨垃圾通过专用收集容器送至固定设置点，由收集、运输单位统一收集、运输。 5.2 生产固废 ①光伏组件 本项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，除人为破坏外基本无损坏，为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》（2021年版），拟建项目所用晶硅电池组件不属于危险废物，根据《一般固体废物分类及代码》中废物分类将其定义其他废物，代码为900-999-99，场区内部暂存于危废暂存间，直接由设备厂家回收。 ②磷酸铁锂电池 本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池循环寿命普遍达2000次，甚至达到3500次以上，而对于光伏储能，要求达到4000-5000次以上，可保证8-10年的使用寿命。磷酸铁锂电池正极材料电化学性能比较稳定，这决定了它具有着平稳的充放电平台，因此，在充放电过程中电池的结构不会发生变化，不会燃烧爆炸，并且即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下，仍然是非常安全的。本项目使用的磷酸铁锂电池8-10年更换，废电池产生量约5t，在《国家危险废物名录》（2021年版）中无相应的废物类别，根据《一般固体废物分类及代码》中废物分类将其定义其他废物，代码为900-999-99，在电池8-10年寿命到期更换前事先联系厂家，更换下来直接由厂家运走，不在项目区储存。 5.3 危险固废 ①事故废油 箱逆变一体机设备，在变压器外壳内装有变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染，本项目光伏区设置25台3300kW箱逆变一体机，每台油量约为1.6t，密度为0.895t/m3(约1.43m3),每台箱逆变一体机配套一座3.0m3贮油池，满足最大单台变压器100%排油量要求。升压站事故油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定。本项目单台变压器油重约20t，密度为0.895t/m3(约22.3m3)，事故油池容积30m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。 根据《火力发电厂与升压站设计防火标准》(GB50229-2019)及《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)要求,户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置储油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至贮油池。贮油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定。本项目每台箱逆变一体机配套一座3.0m3贮油池，升压站新建事故油池容积约30m3，均满足最大单台变压器100%排油量要求。建设项目110kV升压站内主变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑约为10m3，容积大于主变压器油量的20%，事故油池四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。建设项目的箱逆变一体机下的贮油池及升压站事故油池建设满足上述规范要求。 根据《国家危险废物名录》(2021年版)，箱逆变一体机和升压站事故废油(以下统称事故废油)属于危险废物“HW08类废矿物与含矿物油废物”的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，危废代码为“900-220-08”；其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在升压站内长时间储存，产生的废油交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理。 ②废铅酸蓄电池 项目区开关站使用免维护蓄电池，其正常寿命在5-8年间。类比估算，每年可能产生5块报废电池，根据《国家危险废物名录(2021年版)》(2021版)，本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“非特定行业”，废物代码“900-052-31”，暂存于危废暂存间，最终交由资质单位处置。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。 本次环评仅列出对箱变事故油池及危废暂存间标准中主要相关要求： ①危险废物的贮存设施必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-9cm/s。 ②危险废物的贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中的标准要求设置警示标志。 ③危险废物的贮存设施关闭后，必须采取措施消除污染。 ④须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。 事故油池及贮油坑设防渗措施，防止变压器油污染地下水，综上所述，通过采取相应污染防治措施后，升压站的事故油池及贮油坑排油对环境影响较小。 6 光污染 本项目光伏发电系统营运过程光伏组件表面受太阳光照射将会产生反射光。 由于发电效率对光伏组件生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对光伏组件表面进行绒面处理技术或采用镀减反射膜技术。目前采用以上技术的光伏组件可使得入射光的反射率减少到10以内，若采用镀两侧减反射膜或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低至4以下。 项目光伏组件作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，本项目采用单晶硅光伏组件，该组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2015)相关规定，为限制玻璃有害光反射，玻璃幕墙应采用可见光反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11～0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2015)中的要求；且项目安装的支架面向正南方向与地面倾角35度，由于光伏组件安装方向及其倾斜角等特征的制约，反射光不会平行于地面反射，因此本项目不会对周围道路交通造成影响。 7 电磁环境影响预测与评价 本项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。 电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 8 环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按表4-5确定环境风险潜势。 表4-5 风险评价工作等级划分表 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统的危险性(P). 极高危险(P1); 高度危险(P2); 中度危险(P3); 低度危险(P4). 环境高度敏感区(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感区(E3); III; III; II; I. 注:IV+为极高环境风险. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1、表2中规定危险化学品划分，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照导则附录B中相关危险物质临界量，定量分析危险物质数量和临界量比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)，按附录C对危险物质及其系统危险性(P)等级进行判断。本项目涉及的风险物质主要为光伏区内箱逆变一体机油与新建升压站内主变压器油，光伏区共设置25台箱逆变一体机，25台3300kW箱逆变一体机，每台油量约为1.6t，升压站内设置一台100MVA户外油浸式变压器，变压器的油量约为20t；本项目主要事故类型为变压器油泄露及火灾、爆炸事故，以及由此引发的环境污染事故。环境风险评价工作级别判定结果见表4-6： 表4-6 环境风险物质识别 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量(t); 临界量(Q1); Q(ql/Q1). 变压器油; /; 60; 2500; 0.024. 通过计算项目Q<1，风险潜势为I。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价工作等级划分办法对本项目风险评价工作等级进行划分。 表4-7 风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险评价等级为简单分析。 (1) 火灾、爆炸事故影响分析 变压器油发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，还有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。非甲烷总烃是指存在于环境中除甲烷以外C1～C12碳氢化合物的总称，包括烯烃、芳香烃、炔烃和含氧烃等。其中一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，非甲烷总烃的存在有助于形成光化学烟雾。由于变压器油量较小，以及事故发生时及时疏散周围人员并采取其他相关应急处置措施，因此废气对周围环境的影响较小。 (2) 变压器油泄露影响分析 当变压器油发生泄露，变压器油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，排除地质灾害等因素外，由于变压器油黏度和凝固点较高，且流动性较差，变压器油一般情况下不会冒出地表形成地面扩散。 9 服务期满后影响分析 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年。服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、箱逆变一体机等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器交由有资质单位处理，组件支架等钢材、电缆可外售给物资回收公司，所有建(构)物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的太阳能电池板、箱逆变一体机等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 - 拆除的太阳能电池板、箱逆变一体机等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、变压器，对环境具有很强的破坏性。项目使用的变压器，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。 - 基础拆除产生的生态环境影响 本项目光伏电站服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。 因此，光伏电站服务期满后应进行恢复地貌： ① 拆除硬化地面基础，对场地进行原貌恢复； ② 拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地予以保留； ③ 拆除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，建设单位须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题，尽最大可能恢复建设前生态环境原貌。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目场址选择需考虑区域光伏发电规划、团场总体规划、土地利用类型、项目工艺设计、 交通条件、地形地貌、气象条件、地质灾害及环境保护等多项因素。项目在可行性研究阶段，选址按照光伏发电站设计规范、防火规范等相关要求进行，与周边环境及配套设施充分做到相容；满足安全、消防及地质灾害等相关要求。 本项目属于光伏开发项目，属于绿色低碳能源，符合《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》中“加大力度开发利用风能、太阳能等可再生能源”要求，受到国家和地方政府的大力支持。项目选址无环境限制因素。 (1) 交通条件 本项目建设地点位于新疆兵团第七师胡杨河市128团，本项目紧邻217省道，交通便利。推荐设备运输路线如下：设备生产地→（国家高速路网）→G3014奎阿高速→（在建项目已建进场路）→本项目进场道路→光伏电站。 (2) 场地条件 本项目位于胡杨河市128团，拟建站址站址地势平坦，位于奎屯河冲积平原与准噶尔盆地过渡地带，海拔330～331m，相对高差小于1m，微地貌表现为荒地。站址远离奎屯河，附近没有大江大河，远离大型水库和湖泊。 (3) 环境条件 拟建场区地形开阔平坦，周围无高大建筑物，不会产生遮光等不利于 光伏发电的情况，可以最大程度发挥太阳能资源优势。本项目所在区域目前主要为裸地，周围无自然保护区、受保护的文物古迹，也无居民区等环境敏感保护目标。场址占地远离军事设施、机场及人口密集区，从环保角度考虑，选址合理。 （4）土地利用 本项目位于胡杨河市128团4连，新建光伏区升压站等区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，避让集中居住区，项目区土地利用类型为盐碱地，不占用基本农田，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目区不涉及生态保护红线，从团场土地规划而言，选址合理。 综上所述，本项目场址开发条件好，是建设光伏场的理想场址。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 施工期废气防治措施 1.1 施工扬尘防治措施 ① 加强施工管理，做到文明施工，严禁大风(风速≥5m/s)天气进行易产尘施工作业。 ② 做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水，尽可能的降低对周边大气环境的影响。 ③ 对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。 ④ 对运输施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。 ⑤ 合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。 ⑥ 装卸施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。 ⑦ 在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。 ⑧ 加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。 采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，建议缩短工期，不会长期影响周边大气环境质量。 1.2 设备燃油废气防治措施 加强施工车辆运行管理与维护保养。 2 施工期噪声防治措施 项目施工期产生的噪声主要为土方开挖和回填、基础浇筑等。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： （1）合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。 （2）严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定。 （3）积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。 （4）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （5）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 （6）优化施工车辆行车路线。 （7）本项目光伏场距离声环境敏感点较近，在施工过程中通过合理安排施工时间和规划施工场地，高噪声施工机械安装消声器、隔振垫、运输车辆通过限时、限速行驶、禁止高音鸣号、禁止夜间施工等措施，将施工对声环境敏感点的影响降到最低。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 3水环境防治措施 - 项目施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 - 生产废水经防渗污水收集池收集沉淀后可用于施工区洒水降尘。 - 施工营地生活区设置移动卫生厕所及防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池用于施工区道路浇洒；粪便污水排入卫生厕所，及时委托环卫部门处理。施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4 施工期固体废物防治措施 (1)设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期收集后统一运至附近指定生活垃圾转运站处置。 (2)地基处理，开挖产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于工业场地内部地基处理。 (3)施工建筑垃圾回收利用，不能回收利用的及时清运；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒。 (4)包装袋由施工单位统一回收，综合利用； (5)光伏电站临时土方用于回填及场地平整，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作。 本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 5 施工期生态环境保护措施 5.1 人员行为规范 (1) 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传牌。 (2) 注意保护植被，禁止随意砍伐灌木等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 (3) 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 (4) 生活垃圾和建筑垃圾收集后统一运至附近指定生活垃圾转运站处置、不得随意丢弃。 5.2 植物保护措施 (1) 合理规划施工便道宽度不得大于5m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 (2) 材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。 (3) 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 (4) 施工中要严格控制临时占地，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 (5) 在施工完毕后，应按设计要求立即对电缆沟周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，对作业区场等施工扰动区地表进行平整。 5.3 野生动物保护措施 (1) 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。 (2) 选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 (3) 施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 5.4 工程措施及水土保持措施 (1) 强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。 (2) 采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； (3) 严格按照设计的占地面积等要求开挖，做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失； (4) 采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。 (5) 对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。 (6) 对完工的裸露地面要尽早平整，对道路进行固化处理，及时绿化场地，通过播种一些耐干旱的沙生植物，改善沙漠化土地，控制和固定流沙。 (7) 施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围。 (8) 尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 (9) 合理安排施工时间及工序，电缆沟开挖应避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。电缆沟开挖时，临时土方要合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。直埋电缆开挖后要及时回填，防止水土流失。 (10) 项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，区域属于多风区域，可采用砾幕层压盖，防治新增水土流失。 (11) 当施工占用盐碱地时，做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤。 (12) 严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。 (13) 施工便道有固定路线，不要随意向两边拓展，或单另开道。控制施工便道的宽度，同时尽量减少施工破坏面。 (14) 土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 (15) 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 (16) 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 (17) 合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 采取以上措施后，本项目对周边生态环境影响和项目建设所带来的水土流失可得到有效减缓，不会使项目区内水土流失程度增大，且不会加大风蚀等环境影响，故项目的建设对区域内生态环境的影响较小。 5.5土地利用的措施 (1) 施工现场应落实设置连续封闭围挡、设置车辆制式冲洗平台、出入口地面硬化、设置扬尘污染防治公示标牌等防尘措施；施工过程应做到施工现场主要道路硬化、施工现场散装物料遮盖、施工现场裸露场地遮盖、出场车辆冲洗、施工工地出入口及围挡周边施工影响范围内道路清洁保持等。 (2) 施工现场出入口道路应采用混凝土硬化，场内施工区域道路宜采用装配式、定型化可周转构件铺装硬化，临时道路应采用碎石等粗骨料硬化，硬化后的道路应满足施工车辆行驶要求。 (3) 暂时不开发的空地，建设单位应采取覆盖、绿化、可生物降解抑尘剂固化等抑尘措施。 以上措施均是常用的，也是有效的，防治措施可行。施工活动严格控制在征地范围内，施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；光伏组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效的控制占地面积，更好的保护原地貌。 5.6 盐碱地生态单元保护措施 （1）规范施工行为，禁止施工期提出按照规定路线行驶，不得随意碾压或者侵占戈壁。 （2）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 （3）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。 5.7防止项目区施工过程中沙化保护措施 本项目项目区施工时会破坏植被，需对施工造成植被破坏的地段进行防风固沙处理。现阶段的在我国的防风固沙技术已比较成熟，主要方法有：1)草方格沙障；2)沙埂沙障；3)土工编织袋沙障；4)土工编织袋阻沙墙；5)人工生态林防风固沙等方法。 方格沙障宜按1m×1m布置，可就地取材。草方格采用麦秆、稻草、棉秆、芦苇芨芨草或苏丹草等，外露高度20cm～50cm。石方格外露高度应不小于20cm。 6 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。生态环境保护措施设计图见附图10。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施 部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 及时办理土地征用手续; 项目施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 2; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 开挖回填、同时采取拦护等措施; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等. 5; 占地范围内清理平整，恢复地貌; 施工后期; 施工后做到工完料净场地清. 6; 本项目施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续。规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。; 全部施工期; 取得国土手续，划定施工作业范围. 7; 加强宣传教育，设置环保宣传牌; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 8; 施工废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工区洒水降尘， 洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，施工营地内设置移动卫生厕所; 项目施工场所、区域; 施工单位; 对周围水环境影响较小. 9; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; 项目施工场所、区域; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 10; 生活垃圾收集后统一运至生活垃圾转运站；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；包装袋统一回收、综合利用; 项目施工场所、区域; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 运营期生态环境保护措施 运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束后的土地平整，采取的环境保护措施具体如下： 光伏区检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。 通过上述措施可减少项目运营期对周边生态环境的影响。 2 废气防治措施 本项目生产营运过程中无废气产生，废气主要为职工食堂产生的油烟。本项目食堂灶头上部要求安装排风罩，并在配套安装1台油烟净化器，净化效率75%。本项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。 采取上述措施，运营期废气对周围环境影响较小。 3 废水防治措施 3.1废水防治措施 项目运行时，用水主要为光伏组件清洗用水；光伏组件清洗废水不含清洁剂等，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方，自然蒸发，不会对周围水环境产生影响。 生活污水经地埋式一体化处理装置处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275-2019)表2中“农村生活污水处理设施出水用于荒漠生态恢复的灌溉污染物排放限值”C级标准的要求后夏季用于场区绿化，冬储夏灌，不外排。污水一体化处理设施处理工艺为接触氧化法，处理规模为1m3/h，同时配套建设1座120m3集水池，用于储存冬季生活污水。 采取上述措施，运营期废水对周围环境影响较小。 3.2污水处理工艺 - 本项目采用的地埋式一体化处理装置工艺流程如下： #### 图5-1 地埋式一体化处理装置工艺流程图 地埋式一体化处理设施有自由组合、适用广泛、不占用土地、运行经济等特点。其基本工作原理：生活污水经过预处理后进入调节池，在其中达到均质、均量；而后进入缺氧池，在缺氧段将污水中的悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，提高污水的可生化性，提高氧的效率，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。废水最后进入沉淀池，经沉淀后外排。拟建项目采用此项技术，是较为理想的方法，工艺简单，效果良好。 4 噪声防治措施 (1) 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声。 (2) 优先选用低噪设备，并加装减振措施。 采取上述措施后，运营期产生的噪声对周围环境影响较小。 5 固体废物防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要是人员生活垃圾、废光伏组件和废电气元件、磷酸铁锂电池、废矿物油、铅酸蓄电池等。 (1) 更换的晶硅光伏组件、废电气元件以及磷酸铁锂电池为一般废物，收集后定期由厂家回收处置。 (2) 项目运营期产生的生活垃圾集中收集后拉运至附近生活垃圾转运站。项目运营期产生的餐厨垃圾，使用配置符合标准的餐厨垃圾专用收集容器，将餐厨垃圾与非餐厨垃圾分类收集、单独存放，并保持收集容器密闭、完好和整洁。与收集、运输单位约定收集、运输的时间和频次，将餐厨垃圾通过专用收集容器送至固定设置点，由收集、运输单位统一收集、运输。 （3）本项目共有25台箱逆变一体机以及110kV升压站内1台主变，全部为油浸式，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般在检修及事故情况下会产生事故废油。根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，建设项目事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。 本项目箱变产生的废油暂存于底部的防渗贮油池（3m3）；本项目在110kV升压站内设置的贮油坑（10m3）和事故油池（30m3），可使变压器在发生事故时，箱逆变一体机排放的废油经周围设置的拦油坎全部经进入贮油池，110kV升压站主变壳体内的油排入防渗贮油池，再通过排油管道排入事故油池，然后统一收集后，暂存于危废暂存间交由有危险废物处理资质的单位进行规范处置，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 (4) 废铅蓄酸电池属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。 升压站主变的事故废油的储存设施严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求“危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施”。 对于危险废物临时贮存容器，要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行设计、施工。事故油池基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 危险废物贮存设施的设计原则： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 危险废物的堆放： ①不相容的危险废物不能堆放在一起，危险废物分类堆放，有明显过道划分，各区域设立该类危废标志牌，危险废物及时转运。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑤在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑥加强管理和定期检查，做好危险废物贮存台账，建立健全危险废物污染防治制度，张贴危险废物标识及信息板。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物暂存间必须密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，贮存区渗透系数小于10-10cm/s ⑨危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 本项目固体废物产生及处置情况见表5-2： #### 表5-2 固体废物产生及处置情况表 序号; 名称; 产生量; 属性; 形态; 废物 类别; 危废代码; 处理方式. 1; 废光伏组件; 2.0t/a; 一般固废; 固态; 其他废物; 900-999-99; 由厂家直接回收，不在场内暂存. 2; 废储能电池（磷酸铁锂电池）; 5t/8-10a; 其他废物; 900-999-99; 由厂家直接回收，不在场内暂存. 3; 废变压 器油; /; 危险废物; 液态; 危险废物（HW08）; 900-220-08; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置. 4; 废铅酸蓄电池; 5块/a; 危险废物; 固态; 危险废物（HW31）; 900-052-31; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置. 5; 生活垃圾; 2.34; 生活垃圾; 固态; /; /; 集中收集后定期运至当地环卫部门集中处置. 6 光污染防治措施 项目采用多晶硅太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其吸光率极高，可达98%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2015)相关规定，在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑物20m以下及一般路段10m以下的玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的玻璃。本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11～0.15。综上所述，项目不会对周边环境产生严重干扰，不会影响交通安全。 7 工频电场、工频磁场环境影响措施 运营期电磁环境保护措施：升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。通过落实相关措施，本项目运营期升压站产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。详见电磁环境影响评价专章。 8 环境风险措施 (1)建设项目事故油池容积，满足最大单台变压器100%排油量要求，升压站新建一座事故油池，满足事故排油要求。 (2)升压站为禁烟区，设置“禁止烟火”的警示标志。 (3)配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 (4)加强日常巡视及实地巡查检修。 (5)建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。 (6)加强员工的安全意识。 (7)建设单位应设有兼职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。 在建设单位落实好本报告提出的风险防范措施的要求后，可降低环境风险事故的发生概率，事故能够得到有效控制，使其局限于项目区域，不会波及到周边环境，本项目的环境风险处于可接受水平。 9 运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-3。 表5-3 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施 保障; 实施效果. 1; 运营期光伏场的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。; 工程生产运营场所区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。; 对周边生态环境影响可得到有效减缓. 2; 废气：食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。. 3; 废水：运营期无生产废水。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，冬季储存，夏季用于场区绿化及洒水降尘。; 《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275—2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求。. 4; 首选低噪声主变，合理布局，建立设备定期维护、保养的管理制度，以建设运行期间噪声影响。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求. 5; 运营期更换的废零部件集中收集后由厂家回收处置；含油抹布及废手套收集后统一送至生活垃圾转运站；废箱式变压器油及废铅蓄电池暂存于危废暂存间委托有资质的单位进行规范处置；升压站事故时排放的废油全部经进入事故油池，委托有资质的单位处置。; 各类固体废弃物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计. 6; 项目区按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等; 升压站运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。. 7; 建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果达标. |
| 其他 | 1 环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。项目“三同时”及环保措施竣工验收见下表。 表5-4 项目竣工环境保护验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施及工艺; 验收标准; 完成时间. 废气; 厨房油烟; 油烟净化装置; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。; 与主体工程同时完成. 废水; 光伏电板清洗废水; 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方，自然蒸发，不会对周围水环境产生影响。; /. 生活污水; 排入地埋式一体化污水处理装置处理。; 《农村生活污水处理排放标准》(DB65 275-2019)表2中C级标准。. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集，随车统一运至附近垃圾收集点; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)及修改单中相关标准。. 废弃光伏组件以及废磷酸铁锂电池; 废弃光伏组件以及废磷酸铁锂电池由厂家回收; 满足环保要求，对环境无明显影响。. 废变压器油、废旧铅酸蓄电池; 交由有资质厂家回收处理。; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001). 噪声; 升压站; 选用低噪声设备，检查设备保持良好运行状态; 升压站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 光伏区噪声; 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声; 光伏区噪声满足声环境敏感目标噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。. 电磁; 升压站; 升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。; 升压站运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。. 生态环境; 临时 占地; 土地平整、砾石压盖; 临时占地生态环境基本恢复。; 与主体工程同时完成. 保护野生动植物; 野生动植物保护宣传牌; 警示人员，增强动物保护意识。. 2 环境监测计划 为了及时了解工程施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对光伏场及升压站环境进行监测，见表5-5。 表5-5 环境监测计划 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、监测要求、监管要求. 废水监测; 监测因子：PH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物SS、粪大肠菌群、蛔虫卵个数 监测频率：每年一次。; 出口处设置监测点，监测点位及要求应满足《排污单位自行监测技术指南》(HJ/819-2017)。. 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频率：厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。; - 光伏电站厂界四周布点； 2、升压站厂界四周布点； 3、声环境敏感目标（新春公司三号注汽站和胜利工程渤海钻井北疆项目部）处布点监测；监测点位及要求应满足《排污单位自行监测技术指南》(HJ/819-2017)。. 电磁 环境 监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频率：环保竣工验收监测一次，建设单位应根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测。; 1、升压站厂界四周布点； 2、如新增电磁环境敏感目标，在新增电磁敏感目标处布点监测，监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。. 生态恢复监管; 生态系统及其生物因子、非生物因子。; 生态监管主要是定期对工程临时占地的水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌。. |
| 环保投资 | 建设项目环保投资合计为178万元，占项目总投资48900.00万元的0.36%，本项目环保投资分析估算见下表。 表5-6 环保投资估算 序号; 项目; 措施; 投资(万元). 1; 施工期; 废气治理; 材料运输时篷布遮挡、施工场地定期洒水等; 20. 2; 废水治理; 移动式卫生厕所、防渗污水收集池; 15. 3; 噪声治理; 隔声围挡、施工设备降噪; 15. 4; 固体垃圾; 防风、防渗带盖垃圾箱; 8. 5; 施工垃圾处理费; 3. 6; 运营期; 废气治理; 油烟净化器; 4. 7; 废水治理; 地埋式一体化污水处理设备; 30. 8; 噪声治理; 使用低噪设备、基础减震; 10. 9; 固废治理; 危废暂存间; 10. 10; 事故油池; 20. 11; 其他; /; 施工土地平整; 20. 12; /; 其他(含安全警示标牌等费用); 3. 14; /; 环保验收监测费用; 20. 总计; 178. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | 施工扰动区地表进行平整，原地貌类型采用自然恢复措施。施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续。规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。 | 土地平整，不得随意扩大临时占地面积 | 运营期的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表原生植被的碾压扰动 | 生态环境水平不降低 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生产废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工区洒水降尘，施工营地生活区设置移动卫生厕所及防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池；粪便污水排入卫生厕所；粪便污水委托环卫部门处理，生活污水排入防渗污水收集池。 | 不外排 | 生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化 | 《农村生活污水处理排放标准》(DB 65 4275—2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准的要求。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 贮油池及事故油池采取相应的防渗措施 | 防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 |
| 声环境 | 合理布置施工现场。施工单位应采取合理安排施工机械操作时间优化施工车辆行车路线。 | 施工期噪声防治措施有效落实 | 检查设备保持良好运行状态 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准； |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 裸露地面应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。 | 施工期扬尘防治措施有效落实 | 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。 | 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。 |
| 固体 废物 | 工程挖填方平衡，挖方全部回填，生活垃圾集中委托环卫部门处理 | 施工现场无遗留固体废弃物 | 运营期更换的废零部件集中收集后由厂家回收处置；箱变废油及废铅蓄电池暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；升压站事故时排放的废油全部经进入事故油池，委托有资质的单位处置。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。 |
| 电磁 环境 | / | / | 按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等 | 运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。 |
| 环境 风险 | / | / | 箱变废油及废铅蓄电池暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；升压站事故池收集事故状态下废油，委托有资质单位处理处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
| 环境 监测 | / | / | 建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，在严格采取本评价提出的各防治措施后，项目对周围生态环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1 总则	62

1.1 项目规模	62

1.2 评价目的	62

1.3 评价依据	62

1.4 评价因子、评价等级、评价范围、评价方法	63

1.5 评价标准	63

1.6 环境保护目标	64

2 电磁环境现状监测与评价	   64

2.1 监测因子	64

2.2 监测方法及布点	64

2.3 监测单位及监测时间	64

2.4 监测仪器、监测条件	64

2.5 监测结果	65

3 电磁环境影响预测分析	66

3.1 升压站电磁环境影响预测	66

4 电磁环境保护措施	78

5 电磁环境影响评价结论	80

- 1 总则

- 1.1 项目规模

本项目主要建设内容包括：

本项目规划交流设计规模为100MW，直流侧容量为117MWp，共分为25个3.3MW集中式发电单元，计划总安装180012块650Wp单晶双面双玻组件，容配比为1：4，每个3.3MW集中式发电单元配置1台3300kW箱逆变一体机，箱逆变一体机位于子方阵的中间部位。同期建设1座110kV升压站、主变规模为1×100MVA，户外布置、15MW/30MWh储能系统、进场道路及检修道路等。

- 1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，胡杨河市合辉光伏发电有限公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明本项目建设运行后电磁环境影响的情况。

- 1.3 评价依据

- 1.3.1 国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正并实施)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行)；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令[2020]第16号，2021年1月1日)；

(5)《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发)；

(6)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日修订并实施)；

(7)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

- 1.3.2 相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)；

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

- 1.3.3 技术文件和技术资料

(1)《128团新建100MW光伏发电项目配套100MWp光伏电站初步设计》(常州天合智慧能源工程有限公司，2022年8月)。

- 1.4 评价因子、评价等级、评价范围、评价方法

(1)评价因子

本项目升压站为电压等级110kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场强度和工频磁感应强度做为本专题评价因子。

(2)评价等级

本项目升压站为110kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)评价工作等级划分原则，确定本项目工作等级，详见1.4-1。

表1.4-1        电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 110kV | 升压站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |

(3)评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为110kV的建设项目以升压站厂界外30m为电磁环境影响评价范围。

(4)评价方法

电磁环境影响预测方法：升压站采用类比监测法；

- 1.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)的要求，具体见表1.5-1。

表1.5-1               电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 工频电场 强度 | 工频磁感应 强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 110kV升压站 | 0.05kHz(50Hz) | 4000V/m | 100μT | —— |

- 1.6 环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标是指电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘情况，建设项目电磁评价范围不涉及上述电磁环境敏感目标。

- 2 电磁环境现状监测与评价

- 2.1 监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

- 2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法(试行)》(HJ681-2013)。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)的要求，本次评价共设置1个现状监测点。

布点方法：110kV升压站站址中心设置1个监测点监测点距地面距离为1.5m。

- 2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2022年7月20日

- 2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2.4-1。

表2.4-1               监测仪器参数表

| 监测项目 | 仪器名称 | 仪器 编号 | 检定有效期 | 检定证书号 | 检定单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电场 工频磁场 | LF-01和SEM-600 | G-0719和D-1523 | 2021年08月23日～2022年08月22日 | XDdj2021-13726 | 中国计量科学研究院 |

监测条件：天气晴、相对湿度25～31%、温度21～30℃、风速1.4～2.0m/s。

- 2.5 监测结果

监测结果，见表2.5-1。

表2.5-1              电磁环境现状监测结果

| 监测点 |  | 工频电场强度V/m | 工频磁感应强度μT |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点 位编号 | 监测点位置 |  |  |
| 1 | 拟建升压站中心 | 3.44 | 0.0614 |

由表2.5-1分析可知，监测点现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。

- 3 电磁环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)要求，建设项目升压站的电磁环境影响评价等级为二级,采用类比监测的方式进行预测分析；

- 3.1 新建升压站电磁环境影响预测（类比预测）

- 3.1.1类比的可行性

本次评价变电站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行。

电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有完全相同的设备型号(决定了电压等级及额定功率、额定电流等)、布置情况(决定了距离因子)和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场场强远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场则有可能超过4kV/m,因此建设项目主要针对工频电场选取类比对象。按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则。现以已运行的哈密达子泉110千伏变电站作为类比对象，该变电站主变压器容量为2×50MVA，电压等级为110kV，为户外布置形式。类比变电站与建设项目变电站主要技术参数对照，见表3.1-1。

表3.1-1                 主要技术指标对照表

| 主要指标 | 哈密达子泉110千伏变电站 | 本项目110kV升压站 |
| --- | --- | --- |
| 主变规模、容量 | 2×50MVA | 1×100MVA |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变布置形式 | 主变户外布置 | 户外 |
| 110kV主接线形式 | 单母线分段 | 单母线分段 |
| 110kV配电装置 | 户外布置 | 户外布置 |
| 线路进出回数 | 110kV出线：4回 | 110kV出线：1回 |
| 围墙内占地面积 | 4472m2 | 7920m2 |
| 运行工况 | 1#主变监测期间运行电压为118.32～119.13kV，电流为37.96～38.47A； 2#主变监测期间运行电压为118.60～119.32kV，电流为45.21～46.22。 | 主变运行电压110kV左右 |
| 环境条件 | 哈密，温带大陆性干旱气候。 | 胡杨河市，温带大陆性干旱气候。 |

由表3.1-1对比分析，选取的类比变电站与本项目110kV升压站电压等级、主变布置形式、110kV主接线形式等一致，主变台数及规模有所差别、但总容量一致，本项目占地面积较大，主位置距围墙较远，故产生的电磁辐射较小，出线回路数略大于本期变电站，综合分析类比变电站电磁影响与本项目升压站相近；监测期间类比变电站运行正常，类比可行。

- 3.1.2 工频电场、工频磁场类比监测

3.1.2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

3.1.2.2 监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ681-2013)。

监测布点：变电站四周围墙外5m处共布置8个测点。

3.1.2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2020年11月27日

3.1.2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3.1-2。

表3.1-2            监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | LF-01和SEM-600 | G-0720和 M-1007 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020年8月19日～ 2021年8月18日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：晴，温度1～14℃，湿度30～52%，风速2.0～2.4m/s。

3.1.2.5 监测结果

监测结果见表3.1-3。

表3.1-3       类比变电站工频电场、工频磁场测试结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达子泉110kV变电站西侧(偏北) 围墙外5m处 | 100.83 | 0.2553 |
| 2 | 达子泉110kV变电站北侧(偏西) 围墙外5m处 | 342.19 | 3.4463 |
| 3 | 达子泉110kV变电站北侧(偏东) 围墙外5m处 | 136.37 | 3.9181 |
| 4 | 达子泉110kV变电站东侧(偏北) 围墙外5m处 | 31.58 | 0.1605 |
| 5 | 达子泉110kV变电站东侧(偏南) 围墙外5m处 | 7.47 | 0.2394 |
| 6 | 达子泉110kV变电站南侧(偏东) 围墙外5m处 | 12.08 | 0.2086 |
| 7 | 达子泉110kV变电站南侧(偏西) 围墙外5m处 | 50.21 | 1.5461 |
| 8 | 达子泉110kV变电站西侧(偏南) 围墙外5m处 | 8.13 | 0.1904 |

由类比结果分析可知，变电站外电场强度为7.47V/m～342.19V/m，磁感应强度0.1605μT～3.9181μT，远小于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中相应限值：电场强度4kV/m，磁感应强度100μT。

- 3.1.3变电站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度都远低于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中控制限值要求，选取的类比变电站与本项目110kV升压站电压等级、主变规模、主变布置形式等一致，出线回路数略大于本期变电站，占地面积略小于本期变电站，综合分析类比变电站电磁影响与本项目变电站相近；监测期间类比变电站运行正常，类比可行，因此由类比分析可知，本项目110kV升压站建成投运后，对变电站周围环境产生的影响在可接受范围，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4kV/m，工频磁感应强度≤100μT。

- 4 电磁环境保护措施

(1)升压站首先优良设备，在总平面布置上，按功能分区布置。

(2)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

(3)对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间。

(4)设立警示标志，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构。

- 5 电磁环境影响评价结论

根据类比监测方式预测结果进行分析，本项目升压站投运后，对周围的环境产生的影响在可以接受的范围，升压站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的限值要求。

综上所述，光伏项目110kV升压站建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。

附图：

图1 本项目在喀什地区环境管控单元分布图中的位置图

图2 本项目与新疆生态保护红线的位置图

图3 本项目实景图

图4 本项目地理位置示意图

图5 本项目光伏区总平面布置图

图6 本项目新建110kV升压站平面布置图

图7 新疆生产建设兵团主体功能区规划

图8本项目沙区的相对位置

图9 本项目电磁噪声监测布点图

图10光伏区及升压站施工期环保措施布置图

附件：

附件1：委托书；

附件2：本项目备案登记证；

附件3：本项目监测报告；

附件4：本项目类比数据监测报告；

附件5：专家意见、修改说明以及专家复核意见

附图1：

本项目所在区域

图1     本项目在胡杨河市环境管控单元分布图中的位置

附图2：

本项目所在区域

图2  本项目与新疆生态保护红线的位置图

附图3：

图3  建设项目实景图

附图4：

本项目所在区域

比 例 尺

0    10   20km

图4  本项目地理位置示意图

附图5：

比 例 尺

0    5  10km

光伏区

升压站

图5 本项目总平面布置图

附图6：

储能区

主变

SVG

35kV配电室

事故油池

综楼

厨房

水泵房

危废暂存间

污水处理设施

警卫室

图6 本项目升压站平面布置图

附图7：

本项目所在区域

图7新疆生产建设兵团生态功能区划图

附图8：

本项目所在区域

图8本项目沙区的相对位置

附图9：

新春公司三号注汽站宿舍

胜利工程渤海钻井北疆项目部

拟建110kV升压站站址中心

图9本项目电磁噪声监测布点图

附图10：

光伏区

表土回覆

土地平整

洒水降尘

碎石压覆

施工生活区

移动卫生厕所

防渗污水收集池

表土回覆

土地平整

站区

表土回覆

密目网覆盖

洒水降尘

碎石压覆

图10 光伏区及升压站施工期环保措施布置图

附件1 委托书

附件2 项目备案文件

附件3 项目监测报告

附件4：类比监测报告

附件5：专家意见、修改说明以及专家复核意见