拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兵团第七师胡杨河市128团10万千瓦光伏发电项目 | 位于新疆生产建设兵团第七师128团4连 | 胡杨河市合辉光伏发电有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 本项目为新建工程，规划交流设计规模为100兆瓦，直流侧容量为117兆峰瓦，同期建设1座110千伏升压站、15兆瓦/30兆瓦时储能系统、进场道路及检修道路。只要建设内容：1、光伏电站：共分为25个3.3兆瓦集中式发电单元，计划总安装180012块650峰瓦单晶双面双玻组件，容配比为1：4，每个3.3兆瓦集中式发电单元配置1台3300千瓦箱逆变一体机，箱逆变一体机位于子方阵的中间部位；2、逆变器：选用3300千瓦箱逆变一体机，共设25台；3、110千伏升压站：占地面积7920平方米，四周为2.5米高烧结多孔砖实体围墙，配置1台100兆伏安的升压变，电压等级为110/35千伏，户外布置。配电装置采用全封闭六氟化硫气体(GIS)绝缘组合电器；4、储能系统：配置15兆瓦/30兆瓦时的储能；5、集电线路：升压变压器高压侧采用4回集电线路接至升压站35千伏开关柜。集电线路采用直埋电缆的敷设方式，集电线路总长3.2公里； | 本项目为太阳能发电工程，项目施工期内容主要为光伏组件基础施工、箱逆变一体机基础施工、升压站建设、光伏基础施工及光伏场内道路等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。本项目新建一座110千伏升压站，定员8人，运营期对环境的影响主要废气、废水、噪声、固废、光污染、电磁辐射以及环境风险。 （一）施工期 1、废气 施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械驱动设备产生的废气、施工道路扬尘、焊接烟尘、食堂油烟等，污染物为TSP、CO、NOx。施工材料、挖掘土石方的露天堆存，在大风天气产生的扬尘将对区域环境空气产生一定的影响。措施：规范施工营地，施工区域设置围挡；做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水；定期对施工场地和运输道路洒水降尘，遇大风或干燥天气增加洒水次数；对施工场地裸露地面，覆盖防尘布或防尘网，定时洒水；加强路面及施工车辆的管理和养护，控制运输车辆装载量，不宜装载过满，采取遮盖、密闭措施；食堂油烟通过油烟净化器处理（处理效率不低于75%）后经专用烟道送至屋顶排放。 2、废水 施工期产生的废水主要为施工机械的冲洗废水和生活污水；措施：施工营地设置移动卫生厕所、隔油池及防渗污水收集池，施工机械的冲洗废水、食堂及洗漱废水经隔油隔渣池处理后排入防渗污水收集池用于施工区道路浇洒；粪便污水排入移动卫生厕所，及时委托环卫部门处理。施工结束后拆除移动卫生厕所、隔油池及防渗污水收集池，并平整土地。 3、噪声 施工期产生的噪声主要为推土机、载重汽车、挖掘机等施工机械设备所产生的作业噪声；措施：在施工场地周围设置简易隔声屏障，选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。 4、固废 施工期产生的固体废弃物来源施工建筑垃圾和生活垃圾；措施：生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一运至附近指定生活垃圾转运站；包装袋由施工单位统一回收，综合利用；施工建筑垃圾回收利用，不能回收利用的及时清运；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；光伏电站临时土方用于回填及场地平整，施工结束后，拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。 5、生态 施工期产生的生态影响主要有以下几个部分：（1）土地利用的影响：项目为光伏发电项目，项目建设永久和临时占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。（2）植被影响：光伏电站区域集电线路、电池组件支架、箱变基础施工以及材料运输等情况下，将会对施工区域内的植被产生一定的影响。（3）野生动物影响：施工过程中各种施工机械产生的强噪声和人类活动对野生动物活动造成影响。（4）水土流失影响：施工基础开挖、回填以及施工机械运输碾压对作业区原有地表土壤及周边植被的扰动，致使地表松动，导致风蚀，易引起水土流失。措施：加强对管理人员和施工人员的宣传教育，提高环保意识，设置环保宣传牌；划定施工区域，强化施工管理，严格控制施工人员、施工机械的活动范围；合理选择施工材料运输道路，施工道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作；施工完毕后，应立即对电缆沟周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，对作业区场等施工扰动区地表进行平整；施工活动集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护；开挖过程应分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复；物料、堆土、弃渣就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，避免造成水土流失。 - （二）运营期 1、废气 运营期产生的废气主要为管理区食堂产生的食堂油烟12.9千克/年；措施：食堂油烟通过油烟净化器处理（处理效率不低于75%）后经专用烟道送至屋顶排放。 - 废水 运营期产生的废水主要为光伏组件清洗废水20立方米/年和工作人员产生的生活污水233.6立方米/年；措施：项目区设置一座处理规模为1立方米/天的地埋式一体化污水处理设施，处理工艺为接触氧化法，同时配套一座120立方米的地埋防渗集水池。工作人员产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB65 4275-2019)表2“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”C级标准要求后灌溉季用于场区绿化，非灌溉季储存于集水池中；光伏组件清洗废水不含清洁剂等，沿板面直接落入光伏组件下方，自然蒸发。 - 噪声 运营期产生的噪声主要为110千伏升压站内主变压器以及光伏区箱逆变一体机等设备运转发出的噪声；措施：建立设备定期维护、保养的管理制度，定期对设备进行保养和维护；选用先进可靠的低噪设备，并加装减振措施。采取以上降噪措施后，光伏区及升压站厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 固废 运营期产生的固废主要以下几种：（1）一般固体废物：主要为光伏组件（900-999-99）50吨/25年、磷酸铁锂电池（900-999-99）5吨/8-10年；（2）危险废物：主要为事故废油（HW08，900-220-08）和废铅酸蓄电池（HW31，900-052-31）5块/年。（3）生活垃圾：工作人员产生的生活垃圾2.34吨/年；措施：（1）一般固体废物：光伏组件和磷酸铁锂电池集中收集后由厂家回收处理。（2）危险废物：项目区设置一间30平方米的危险废物暂存间。事故废油经专用容器收集与废铅酸蓄电池分区分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。（3）生活垃圾：工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运至附近生活垃圾转运站。 - 光污染 运营期产生的光污染主要为光伏发电系统营运过程光伏组件表面受太阳光照射会产生反射光对项目区周边居民区及地面交通产生影响；措施：项目采用的光伏组件表面反射比为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2015)的要求；且项目安装的支架面向正南方向与地面倾角35度，反射光不会平行于地面反射，因此不会对周边居民区及地面交通造成光污染环境影响。 - 电磁辐射 运营期产生的电磁辐射主要来源于项目110千伏升压站产生的工频电场和工频磁场。措施：升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等，采取以上措施后，升压站电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中相应限值要求（电场强度4000伏/米，磁感应强度100微特斯拉）。 - 环境风险 运营期产生的环境风险主要为变压器检修和发生事故时产生的变压器油发生泄漏，对周围环境造成的影响；措施：危险废物须按照《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，按照“防渗层为至少2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒”要求进行基础防渗，内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面，由专人管理；各类危险废物分类登记存放，禁止混放。110千伏升压站内变压器下设置容积约30立方米的事故油池，每个箱逆变一体机底部设置一个3立方米的贮油坑，使变压器在发生事故时，事故油池和贮油坑能满足主变压器及箱逆变一体机排出的全部油量，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。事故油池和箱逆变一体机底部的贮油坑四周设置高出地面100毫米的挡油坎，坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中，事故结束后，事故废油交由有危险废物处置资质的单位处置。运行过程中加强设备维护，建立环保设备运行管理制度，配备专职环保人员，主变压器均设置视频监控设施，建立报警系统，作为站区日常监管手段；站内制定环境应急预案并定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保环境风险事故得到有效控制。 | 0991-4182187 |