师市环审〔2023〕60号

关于新疆生产建设兵团奎屯中医院国家中医疫病防治基地建设项目环境影响报告表的的批复

新疆生产建设兵团奎屯中医院：

你单位《关于审批新疆生产建设兵团奎屯中医院国家中医疫病防治基地建设项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师胡杨河市赤水南街以西、井冈山东路以南地块，中心地理坐标为东经84°50′31.526″、北纬44°41′11.925″。建设发热门诊、综合楼、住院楼、柴油发电机房、门卫室各一座，共设置179张床位，其中，隔离病床139张、负压病床10张、ICU病床30张，最大能收治、隔离疫病患者179名。配套建设公辅工程及环保工程。项目总投资12500万元，其中环保投资181万元，占总投资的1.45%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。污水处理站（含污泥池）采用封闭式设计，池体加盖，池体上方设置集气系统，恶臭气体经风机收集，经“生物除臭+紫外消毒”处理后由15米高的排气筒排放；食堂油烟通过油烟净化器处理后经专用烟道送至屋顶排放。污水处理站氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准要求；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型饮食业单位限值要求。

生物实验室内设置生物安全柜，并处于负压状态，柜内安装高效空气过滤器，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物实验室废气从生物安全柜上部的排风口经自带的高效过滤器处理后，由专用排气管道引至楼顶排放；制定详细消毒打扫时间，合理避开人流量较大时段，加强室内通风换气量及频次；备用柴油发电机燃油尾气直接经专用烟道引至室外排放。柴油发电机燃油尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度、氯气和甲烷无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准要求。

- 严格落实水污染防治措施。预消毒池用含氯消毒剂进行消毒；生活污水和医疗废水经污水处理站“预消毒池+格栅+调节池+生物接触氧化池+沉淀+消毒”处理工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值后排入市政管网，最终进入胡杨河市污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理布局设备，将产生强噪声的设备与厂界保持足够距离；选择先进可靠的低噪声设备；在柴油发电机底座加装减振装置，接管处加装减振喉管，有效降低噪声源的声压级和设备振动；定期维护设备，确保设备运行状态良好；项目区种植绿化隔离带。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。污水处理站污泥和栅渣清掏前加入石灰等消毒灭菌进行无害化处理，委托有资质的单位进行污泥检测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4“医疗机构污泥控制标准”后，交由有危险废物处置资质的单位清掏处置；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、废过滤器、废紫外灯管密封分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置。一次性耗材、废包装袋收集后交由环卫部门处理；生活垃圾由当地环卫部门定期收集清运至胡杨河市垃圾处理厂，日产日清。

- 严格按照《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装物、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的相关要求对医疗废物及时进行分类收集。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。

（五）严格落实地下水污染防治措施。项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要包括危险废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站、污水管网，危险废物暂存间的防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计；一般防渗区包括发热门诊、综合楼和住院楼；简单防渗区主要为道路等其他区域。项目运营过程中要强化监控手段，定期检查，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采用相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。

（六）

强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，建立突发环境事件应急指挥机构，制定切实可行的突发环境事件应急预案，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

- （七）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（八）在项目运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2023年1223日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局     2023年12月22日印发