拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师锦龙电力公司燃煤电厂灵活性改造配套4万千瓦光伏发电项目 | 第七师胡杨河市125团辖区 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 建设规模为4万千瓦的光伏电站。项目由光伏阵列及逆变器、箱变、集电线路工程组成。主要建设内容如下：本项目全部采用650Wp单晶双面双玻组件，共77000块，采用2×28竖向布置，总容量为50.05MWp。安装12台容量为3.2MVA的35kV箱变和1台容量为1.6MVA的35kV箱变(采用辅助干式变压器，本项目安装的13台箱变均为干式变压器不产生费油)。根据子方阵容量，将光伏区分为两回集电线路，其中一回为6台3200kVA箱变，另一回为6台3200kVA箱变和1台1600kVA箱变，两回集电线路在35kV侧汇集为两路集电线路后通过电缆就近接入南侧110kV升压站。 项目总投资17659.18万元，其中环保投资337万元，占总投资的1.90%。 | 施工期 1.废气：加强施工管理，做到文明施工，严禁大风(风速≥5m/s)天气进行易产尘施工作业。做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。对运输施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。加强施工车辆运行管理与维护保养。2.废水：工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。在每个施工生产区设置一处防渗污水沉淀池，将易于收集的施工及清洗废水等进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。施工人员不在项目区生活，施工区域内设置移动环保公厕用于解决施工人员临时生活排污，定期交由环卫部门拉运。3.噪声：合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)施工场界环境噪声排放标准。施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护及使用不当而产生的噪声。依法限制夜间施工，站区施工应尽量安排在白天进行；禁止高噪声设备作业。4.固体废物：设置生活垃圾箱，固定地堆放，生活垃圾及时清理并集中存放，定期由环卫部门统一清运至附近生活垃圾转运站；地基处理，开挖产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场区地基。施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放，分别处置，严禁乱堆乱倒。5.生态环境：合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照本项目所提出的各种水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 运营期 1.废水：项目运行时，用水主要为光伏组件擦拭用水；光伏组件擦拭废水不含清洁剂等，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的土地。2.噪声：逆变器采用箱式布置，箱体可起到一定的隔挡降噪作用；箱逆变一体机、储能设备安装基础减振垫；定期维护设备，确保设备运行状态良好。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。3.固体废物：废旧太阳能电池板、废蓄电池由生产厂家回收处理，不在场内贮存；含油抹布、废变压器油经收集后暂存于110千伏升压站内危险废物暂存间（110千伏升压站单独进行评价，不在项目评价范围内），定期交由有危险废物处置资质的单位处置。4.光污染：根据《玻璃幕墙光热性能》（GB/T18091-2015）的要求，项目太阳能板采用反射比小于0.16的低辐射玻璃；项目采用单晶硅太阳能电池，电池组件最外层均为特种钢化玻璃，透光率高达95%以上，光伏阵列的反射光极少。采取以上措施后，光伏阵列不会影响交通安全，不会对周边居民区及地面交通造成光污染影响。 |