拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师125团柳沟水电站 | 新疆生产建设兵团第七师 柳沟二库（达子庙水库）东北方，前高公路以西 | 新疆慧达水电开发有限公司 | 奎屯第七师勘测设计研究院有限公司 | 第七师125团柳沟水电站为无调节性能的小型水电站工程，电站设计流量16m3/s，设计水头18m，装机容量4×500kW，年利用小时数为3500h，设计年发电量700万kW•h，根据电站运行资料，电站多年平均年发电量为607万kW•h。 本工程为新建项目，永久占地面积8393.35m2，项目总投资总投资450万元，环保投资50万元，占总投资的11.11%。 | 施工期 水电站施工对环境影响的作用因素主要有施工作业、对外交通、施工机械、施工占地、施工人员活动、弃渣等。工程施工将对水环境、大气环境、声环境、水土流失、人群健康、生态环境等产生影响。根据现场调查，本项目主体工程、改建工程施工期已结束，施工期影响已经结束，现场没有遗留的施工迹地。本次环评不再对主体工程、改建工程的施工期环境影响进行核算分析。 运营期 （1）生态环境影响分析 本项目为Ⅴ等小（2）型无调节径流式水力发电工程，位于柳沟南干渠，最大坝高5.6m，坝顶长9m，将柳沟一库灌溉用水通过柳沟南干渠输送至厂房发电，尾水汇入柳沟南干渠。 受大气环流季节性变化影响，水源论证区年降水量的各月分配很不均匀，全年降水量主要集中在汛期（6-9月份），降水量的年际变化也很大。 据统计，水源论证区汛期四个月的多年平均降水量93.8mm，占年降水量的58%。枯水期的1-3月份和年末11-12月份降水量较少，区域降水量的时空分布特点不利于农作物生长和水资源的开发利用。 本项目主要用柳沟水库库水，项目遵循电调服从水调原则，借农业灌溉用水发电，柳沟水库多年平均下泄水量为31893万m³。 本工程利用已建的柳沟南干渠输水，无调蓄功能。不存在淹没区，不会对周围植被带来植被损失。柳沟南干渠两侧植被主要受降雨量和地下水影响，电站过水发电后柳沟南干渠水量的不变，基本不会影响干渠两侧植被，干渠沿线生态环境基本不会发生变化。 电站运营期对动植物的影响主要表现在永久占地以及为人类活动使植被遭到破坏，动物种类减少。电站永久占地范围内，已采取迹地恢复及相应的水土保持措施，厂房绿化也已经完成。电站永久占地导致植被改变的比重较小，对区域自然植物群落结构、数量及组成影响不大，所造成的生物生产力变化程度亦很小。区域活动的动物均为当地的一般物种，生存力强，能够适应新的生境。 项目总占地面积为8393.35m2，包括压力前池、压力钢管、发电厂房、升压站等内容。项目区位于奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区实验区东北侧，项目的运行不产生生产性废气、生产废水，不向外环境排放污染物，不会对保护区的植被、动物产生的影响。 项目的建设及运行对柳沟南干渠的水文情势影响较小，虽说有一定的阻隔作用，但因柳沟南干渠为灌溉用水的输水渠道同时兼做本项目水电站的引水渠道，渠道受人为控制，渠道内不存在自然的生态系统，不可能产生鱼类等高等级的水生生物。项目的建设运行有一定程度的阻隔作用，但因生态系统结构简单，对其造成的影响较小。 本项目区南侧分布有奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区，本工程紧邻保护区实验区，距离奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区实验区10m，但不占用风景名胜区、永久基本农田，亦不涉及饮用水水源保护区，其他工程布局不涉及自然保护区。 本项目的运行及设备噪声可能对保护区的声环境影响，根据对项目厂界噪声的监测结果，项目的设备的运行噪声对保护区实验区不产生影响；根据对实验区内的土壤环境的监测结果，项目的运行对实验区土壤环境不产生影响。项目的建设及运行不会对保护区的保护对象造成影响。 （2）大气环境影响分析 项目属于非污染项目，运行期间无大气污染物产生与排放。 （3）声环境影响分析 项目水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备将产生一定的机械噪声，噪声强度介于65~90dB（A）之间，生产设备采用了减震、厂房隔声等降噪措施，设备采取了加强维护保养，厂区加强绿化的措施进一步降低噪声的影响。 根据厂界噪声的监测报告可知，厂界现状噪声值昼间介于42-43dB（A）之间，夜间噪声介于38~40dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，说明项目运行噪声对区域声环境造成的影响较小；发电厂房西侧的昼间噪声为42dB（A），夜间噪声介于38~39dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求，该监测点距离奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区约50m，项目区200m范围内无其他声源，该监测点的厂界噪声的监测结果能够代表奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区的声环境质量，对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区实验区不会造成不利影响。 （4）水环境影响分析 本工程不涉及生产废水。 项目的运营人员会产生少量的生活污水，人员租住奎管处4间平房作为办公、食宿使用，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2A级标准后，用于管理区绿化等，不外排，对地表水环境影响不大，产生的生活污水不会排入渠道内，不会对渠道的水质产生影响。 （5）固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为压力前池打捞产生的打捞垃圾、员工生活、办公产生的生活垃圾、清理泥沙、设备维修、维护产生的废机油及主变压器更换产生的废变压器油。 ①打捞垃圾 根据建设单位介绍，项目压力前池打捞产生的打捞垃圾定期由125团环卫部门清运或者由125团21连职工拉运后综合利用。 ②生活垃圾 员工生活、办公产生的生活垃圾集中收集后定期由125团环卫部门清运至125团垃圾场处置。 ③清理泥沙 根据建设单位介绍，每年清理泥沙量用于区域低洼处填平，泥沙中有机质对土壤有改良的作用，不会对土壤环境产生不利影响，用于区域低洼处填平可行。 ④废机油 水轮机发电机组经过运行，会产生废机油，暂存在发电机房内的机加工房内，目前存放有2桶废机油，约合340kg，废机油危险代码为HW08，900-214-08。 ⑤废变压器油 主变压器内装有变压器油，变压器油更换周期为4年，每次更换全部变压器油，合更换变压器油危险代码为HW08，900-220-08。更换的变压器油直接由有危废处置资质的变压器油厂家回收处理，不在厂内存放。厂区内没有变压器油存放。 ⑥废铅蓄电池 项目运行过程中使用铅蓄电池，更换的废铅蓄电池当天交由有资质单位处置，不在项目区储存。 此外还会产生少量的含油废抹布，产生量约2kg/a，属于危险废物豁免管理清单900-041-49废弃的含油抹布，暂存在危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。 （6）土壤环境影响 本项目为水力发电，以污染影响为主。水电站已运行多年，根据目前周边植被生长状况及土壤环境质量的监测报告，项目区及影响范围内的土壤未出现盐渍化、酸化或碱化现象。 项目产生的废机油、变压器油等矿物油类危险废物发生泄漏，可能对泄露区的土壤造成一定影响，在采取机油桶密闭暂存、设置围堰及重点防渗等措施后，可将危险废物泄漏对土壤造成的影响降至最低；更换的废铅蓄电池不在厂内存放，不存在电解液泄漏的风险。 （7）环境风险分析 正常情况下，电站运行严格按照操作规程进行，加强管理，一般不会发生机油泄漏。在事故情况下，可能会发生废机油泄漏事故，危险废物暂存间内废机油的最大咱存量为56.67kg。退水渠下游约60m处为退水渠和退水陡坡的汇水口，环评要求项目在汇水口之前（退水口下游30m处）设置拦油设施，可将机油泄漏事故运行控制在退水口至下游30m范围内，对下游水质产生的影响较小。 机油储存区及危险废物暂存间设置有围堰/事故收集池，即使发生机油或者废机油的泄漏事故，也可控制在围堰/事故收集池，不会对外环境造成不利影响。 变压器内贮存一定数量的变压器油，变压器一旦发生事故漏油，可能造成突发环境污染事件，建设单位已在变压器下方设置一个事故油池，按照《火力发电厂与变电站涉及防火标准》（GB50229-2019）中“容积不小于接入的油量最大的一台设备”的要求，主变压器的事故油池的容积不小于0.263m3，变压器发生漏油事故时事故油汇入事故油油池暂存，可有效防止突发环境污染事件。 项目使用的铅蓄电池在更换后不在厂区内暂存，直接交由有资质的单位处置，硫酸泄漏的可能性极小。 项目运营期发生溢油事故或者漏油事故时，均可将污染范围控制在项目区内，不会有油类物质进入外环境，更不会对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区产生不利影响。本项目环境风险程度属于可以防控的。 |