DZ-PH27771K

建设项目环境影响报告表

项目名称：锦龙电力集团所属煤电灵活性改造配套124团、127团34万千瓦光伏发电输变电工程

建设单位：     新疆锦龙电力集团有限公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：2024年5月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 锦龙电力集团所属煤电灵活性改造配套124团、127团34万千瓦光伏发电输变电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-660700-04-05-270781 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘云鹏 | 联系方式 | 19990629966 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第七师124团、127团 |  |  |
| 地理坐标 | 新建124团地块一110kV升压站站址中心：N44°24′05.583″，E84°03′15.106； 124团地块二110kV升压站站址中心：N44°37′03.705″，E84°12′45.510； 127团地块110kV站址中心：N45°07′12.425″，E84°31′07.433； 124团220kV光伏升压站配套110kV线路工程：起点N44°35′27.391″，E84°12′58.700；终点N44°42′21.946″，E84°08′34.610； 124团地块一光伏送出工程：起点N44°24′05.583″，E84°03′15.106，终点N44°23′39.172″，E84°06′31.975； 127团地块光伏送出工程：起点N45°07′12.425″，E84°31′07.433，终点N45°05′24.381″，E84°24′52.888； |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射161输变电工程 | 用地(用海)面积(hm2)/长度(km) | 永久占地：40953m2 临时占地：93460m2 ### 总占地：134413m2 线路长度：44.495km |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 师市发改发〔2024〕14号 |
| 总投资(万元) | 23315 | 环保投资(万元) | 350 |
| 环保投资占比(%) | 1.50% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的输变电建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 本项目为输变电工程，是国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》(2024年本)中的“第一类 鼓励类”第四部分“电力”第2条“电网改造与建设，增量配电网建设”中类别，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 ### 2与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 2021年12月17日，新疆生产建设办公厅印发《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的通知(新兵发〔2021〕36号)，第三章推动绿色低碳循环发展第一节推进工业绿色转型升级提出“持续推进区域和行业规划环境影响评价，严禁“三高”项目进兵团，严格落实钢铁、有色、煤炭、电力、石油化工、建材、印染等行业新、改、扩建项目的环境准入。本项目为输变电工程，将124团、127团光伏电力送入七师电网，有利于改善能源结构，优化能源资源配置，并减轻环保压力，符合规划要求。 3 与《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析 依据《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“第三十二章 加强能源保障能力建设”中第一节“因地制宜推进“鼓励建设调节电源。加快建设抽水蓄能和化学储能设施，提升兵团电力系统调节能力，促进可再生能源消纳，在北疆、东疆等条件适宜地区建设抽水蓄能、化学储能项目，新增风电、光伏发电项目按10%-20%左右比例配套建设储能设计。加大电网建设力度。已提高可再生能源消纳水平、支持清洁能源外送、提高师市供电可靠性为目标，重点推进兵团准东工业园至北疆负荷中心输电工程、第九师清洁能源外送工程” 本项目为光伏电力外送工程，属于输变电工程，该项目建设能够为提升七师电力系统调节能力，促进可再生能源消纳，项目建设符合相关要求。 4关于印发《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(新兵发〔2021〕16号)符合性分析 根据关于印发《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(新兵发〔2021〕16号)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-1。 表1-1 项目与新兵发〔2021〕16号号相符性分析 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》(新兵发〔2021〕16号); 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。; 本项目建设地点位于第七师124团、127团。本项目占地类型为草地、未利用土地(戈壁)、耕地及少量林地。项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定，环境空气质量稳步提升，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、污染物排放，少量生活污水经化粪池和一体化污水处理装置处理后排至站外，用于草地、荒漠灌溉，项目建设不会对周边大气、地下水及土壤环境造成污染。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。; 本项目为输变电工程，变电站占地为永久占地，输电线路杆塔占地为点状占地，占地面积较小，造成的自然资源损失量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期资源利用量较少，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。; 符合. 生态环境准入清单; 全兵团共划定862个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元306个，占兵团总面积的38.89%，主要包括生态保护红线区、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元411个，占兵团总面积的21.86%，主要包括兵团城市和团部区域、兵团级及以上开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的区域。一般管控单元145个，占兵团总面积的39.25%，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。; 本项目位于第七师124团、127团，输电线路涉及124团一般管控单元、127团一般管控单元。根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(师市发〔2021〕8号)，本项目符合生态环境准入清单要求。本项目与第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性分析，详见表1-2。本项目在七师胡杨河市环境管控单元图中的位置，详见附图1。; 符合. 5 关于印发《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(师市发〔2021〕8号)符合性分析 2021年6月25日，关于《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(师市发〔2021〕8号)，(以下简称《方案》)正式发布实施。《方案》提出：到2025年，建立较为完善的生态环境分区管控体系，师市生态环境质量得到总体改善，环境风险得到有效管控，产业结构调整深入推进，绿色发展水平明显提升，生态环境治理体系和治理能力现代化水平显著提高。 对照上述文件，本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。本项目位于新疆生产建设兵团第七师124团、127团的一般管控单元，环境管控单元编码分别为ZH65770230001、ZH65770530001，环境管控单元分布图中的位置见附图1。 ### 6 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)的符合性分析，见表1-3。 表1-3 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号; 具体要求; 项目实际情况; 是否符合. 选 址 选 线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区试验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目区不涉及生态保护红线。; 符合. 变电站工程在选址选线时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目新建升压站及线路不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目线路不涉及集中林区。; 符合. 设计; 总体要求; 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄露，应能及时进行拦截和处理，确保油和油水混合物全部收集、不外排。; 本项目124团1#升压站主变油重约19.7t，事故油池有效容积23.4m3；124团2#升压站油重约19.7t，事故油池有效容积23.4m3；127团升压站主变油重约18.6t，设置事故油池有效容积21.84m3，事故油池的容量均满足最大单台变压器100%排油量要求；站区地面雨水及建筑物屋面排水拟采用站内无组织散排方案。雨水径流主要根据站区竖向高程，引流出站区，不做雨水的收集和处理；站区内生活污水经生活污水管道收集，排至化粪池及一体化污水处理装置处理。. 电磁环境保护; 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 本项目设计阶段即选取适宜的杆塔，以减少电磁环境影响。输电线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等均满足相关要求。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目为110kV输电线路，经预测架空输电线路导线对地为7m时，满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值的要求，无需增加导线对地高度。输电线路经过各农田看护房时，能够满足相关标准限制要求。; 符合. 声 环境 保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。; 升压站选择低噪声主变和配电设备，并从源头上采取隔声、减震、防振的降噪措施，经预测站界噪声可满GB12348的限值要求。; 符合. 生态 环境 保护; 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目设计阶段时因地制宜合理选择塔基基础。本项目输电线路不经过集中林区，项目占用林地为灌木林地，占用面积较小，建设单位正在办理相关林地手续。; 符合. 施工; 总体要求; 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。; 本环评要求在项目施工过程中应落实施工设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求，并按照审批部门的文件做好施工期的环境保护要求。; 符合. 声环境保护; 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。; 项目施工期应合理安排施工计划，选用低噪声设备，减震降噪，对设备进行定期维护保养。. 生态环境保护; 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水 体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。; 符合. 水环境保护; 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 本项目不设施工营地，施工人员租住附近团场民房，依托现有城镇污水处理设施；施工固体废物均得到妥善处置，不外排。; 符合. 大气环境保护; 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 项目属于点状占地，土方开挖较小，在施工过程加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染。; 符合. 固体废物处置; 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾依托附近垃圾填埋场处理；建筑垃圾分别集中收集后由施工单位统一回收，综合利用。; 符合. 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978 等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ 169 等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。; 本环评要求项目建成后，建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及固体废物管理，定期巡检等工作。; 符合. 根据表1-3中内容分析可知：本项目不存在选址的环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址相关技术要求，故建设项目的选址环境合理。 |

表1-2          项目与《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案《师市发〔2021〕8号 符合性分析

| 文件名称 |  |  | 环境管理政策有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(师市发〔2021〕8号) | 生态保护红线 |  | 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 | 本项目建设地点位于第七师124团、127团。项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，本项目不涉及生态保护红线。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 |  | 师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。奎屯河牢笼就断面和黄沟二库断面水质保持Ⅱ类标准，奎屯河大桥断面、白杨河乌尔禾断面和古尔图河柳沟水库断面水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控，受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 | 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、污染物排放，少量生活污水经化粪池和一体化污水处理装置处理后排至站外，用于草地、荒漠灌溉，项目建设不会对周边大气、地下水及土壤环境造成污染。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 |  | 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 | 本项目为输变电工程，升压站占地为永久占地，输电线路杆塔占地为点状占地，占地面积较小，造成的自然资源损失量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期资源利用量较少，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。 | 符合 |
|  | 生态环境分区管控-124团一般管控单元、127团一般管控单元 | 空间布局约束： | 一、124团一般管控单元 (1)执行一般生态空间-生物多样性/防风固沙相关要求。 (2)将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。 (3)加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。 二、127团一般管控单元 (1)将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。 (2)加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。 | 项目不涉及生态保护红线，均属于属于一般管控单元。本项目3地块输电线路送出均不属于土地沙化区，除127团地块升压站区域外，其他两地块升压站区域植被较稀少，对植被破坏较小；127团地块升压站及输电线路周围植被较为丰富，项目建设过程中采取了避让、保护荒漠植被的措施，所在区域的荒漠植被影响较小。本项目大部分输电线路位于草地和未利用地中，少量位于耕地和林地，因杆塔占地为点状占地，造成植被永久生物量损失较小。在施工过程中，应注意临时占地，如：牵张场、施工道路对周围植被的破坏，施工结束后应进行植被恢复。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控： | (1)严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。 | 运营期无大气染物排放，升压站内少量生活污水经化粪池及一体化污水处理装置处理；生活垃圾统一收集后，送至附近拉近转运站。各项污染物均能得到妥善处置。 |  |
|  |  | 环境风险防控： | (1)对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 | 项目124团地块一输电线路送出部分塔基占用耕地(10基铁塔)，塔基占地为点状占地，占地面积较小，永久占地面积为700m2，不会对耕地面积减少造成影响。除此之外，建设单位应尽快办理占用耕地手续。 |  |
|  |  | 资源利用效率： | (1)推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 | 项目占地为草地、未利用地、耕地及少量林地，建设单位应尽快取得前期征地手续。 |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | (1)110kV升压站站址 项目涉及3座110kV升压站站址均位于3地块光伏区域配套的110kV升压站，位于124团、127团境内。 (2)输电线路 124团地块一光伏送出线路工程：起点位于124团地块一升压站，终点位于124团燃煤锅炉“煤改电”配套110kV线路G3+1分支塔，全线位于124团境内。 124团地块二220kV光伏升压站配套110kV线路工程：起点为124团地块二升压站，线路经“三双线π接、中线改接”等工程最终接入124团220kV光伏升压站，全线位于124团境内。 127团地块光伏送出线路工程：起点为110kV排科一二线48#-49#之间π接点，终点为127团地块升压站。 本项目位于第七师124团、127团。项目地理位置图，见附图2；项目周围实景图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目概况汇总，见表2-1 表2-1 工程基本组成一栏表 本项目概况. 工程名称; 锦龙电力集团所属煤电灵活性改造配套124团、127团34万千瓦光伏发电输变电工程. 建设单位; 新疆锦龙电力集团有限公司. 建设性质; 新建. 建设地点; 第七师124团、127团. 工程类别; 主要建设内容; 本项目规模与内容. 主体工程; 3地块光伏区域配套的110kV升压站; 124团1#升压站; 124团2#升压站; 127团升压站. 主变规模; 1×90MVA; 1×90MVA; 2×100MVA. 110kV出线(回); 本期2回，远期2回; 本期1回，远期1回; 本期2回，远期2回. 35kV出线(回); 本期4回，远期5回; 本期4回，远期5回; 本期10回，远期10回. 无功补偿; ±20Mvar; ±20Mvar; ±20Mvar. 配电装置; 110kV均采用户外GIS设备。. 储能设施; /; 规划配套建设15MW/30MWh储能(远期); 规划配套建设30MW/60MWh储能(远期). 占地面积; 124团1#升压站总占地面积为7457m2，124团2#升压站总站地面积为10533m2、127团升压站总地面积为13653m2。. 项目线路部分; 项目线路部分详见表2-2. 辅助工程; 124团1#、2#升压站、127团升压站; 生产综合楼; 地上一层，建筑面积约370.60m2，主要设置门厅、会议室、办公室值休室、厨房、餐厅洗衣房、卫生间等。. 附属用房; 地上一层，建筑面积约64.0m2，主要设置有水泵房、备品备件仓库、材料仓。. 给排水; ①给水:项目用水均由附近团场自来水管网供给； ②排水：生活污水经排入升压站自建的化粪池和一体化污水处理装置处理后用于站外草地及荒漠灌溉。. 采暖、通风、用电; ①升压站冬季采用电供暖，主控楼网络继电器和蓄电池室采用空调方式采暖。 ②升压站通风均以自然通风为主，事故通风采用自然进风机械排风系统。. 公用工程; 站区道路; 站内道路为郊区型道路，配电装置室及主变区的道路布置成环形路，站区大门至主变区的运输道路宽度为4m，转弯半径为9.0米；电容器的运输道路为4.0m，转弯半径为9.0m。接入建筑物的人行道宽度为1.5m。. 进站道路; 124团1#、2#升压站进站道路从西北侧的规划支路引接，新建4.0m宽混凝土进站道路200m；127团进站道路从西北侧的规划支路引接，新建4.0m宽混凝土进站道路200m。. 施工道路; 本项目需在124团地块二线路送出设置施工道路，施工道路长度5.3km。. 检修道路; 输电线路检修道路利用现有周围道路或者采用无人机进行巡检。. 环保工程; 污水处理; 3座升压站内均建设一体化污水处理装置及化粪池，生活污水经化粪池及一体化污水处理装置处理后满足《农村生活污水处理排放标准》(DB65 4275-2019)中A级标准，排放至站外用于草地、荒漠的灌溉。. 事故油池; 124团1#升压站设事故油池有效容积约23.4m3；124团2#升压站设事故油池约有效容积23.4m3；127团升压站设事故油池约有效容积21.84m3。. 总投资; 23315万元. 环保投资; 350万元. 表2-2 本项目线路部分情况一览表 线路名称; 124团地块一光伏送出线路工程; 124团地块二220kV光伏升压站配套110kV线路工程; 127团地块光伏送出线路工程. 电压等级; 110kV; 110kV; 110kV. 架设方式; 同塔双回架空线路4.948km; 单回路架设长度约3.442km，同塔双回路架设3.99km，并行同塔双回路架设11.2km; 单回路架设，长度约9.715km. 导线型号; JL/G1A-300/40. 导线直径; 23.9mm，子导线水平排列/三角排列/上中下排列. 地线型号; 采用两根24芯和48芯OPGW-13-90-1型复合光缆，终端塔至构架另采用两个GJ-80镀锌钢绞线。. 塔基数; 单回路耐张塔; /; 2; /. 单回路直线塔; /; 7; /. 双回路耐张塔; 4; 21; 11. 双回路直线塔; 12; 54; 22. 总计; 16; 84; 33. 跨越情况; 跨越高速公路1次; 跨越110kV电力线5次; /. |
| 总平面及现场布置 | 1 3座110kV升压站工程平面布置 (1)124团1#升压站：总占地面积为7457m2，围墙内占地面积为6174m2， 进站道路占地面积为310m2，其他用地面积为973m2。主变户外布置在生产区中间，主变压器和35kV配电装置四周设置环形道路，站内主道路宽4m，可满足大型车辆进出站的运输要求。110kV配电装置布置在生产区东北侧，向东北方向出线；35kV配电装置布置在主变南侧，采用电缆向西南出线；SVG设备布置于110kV配电装置东侧；接地兼站用变设备布置于35kV配电装置北侧。110kV配电装置户外GIS布置，设置2回架空出线，间隔宽度8m，1回主变架空进线，构架宽度13m。主变、出线间隔构架高度为10m。事故油池在主变区域，化粪池及一体化污水处理装置设置在综合楼北侧。 拟建124团1#110kV升压站总平面布置，见附图4-1。 (2)124团2#升压站：总占地面积为10533m2，围墙内占地面积为8820m2， 进站道路占地面积为490m2，其他用地面积为1223m2。主变户外布置在生产区中间，主变压器和35kV配电装置四周设置环形道路，站内主道路宽4m，可满足大型车辆进出站的运输要求。110kV配电装置布置在生产区北侧，向北出线；35kV 配电装置布置在主变南侧，采用电缆向南出线；SVG设备布置于110kV配电装置东侧；接地兼站用变设备布置于主变东侧。110kV配电装置户外GIS 布置，设置1回架空出线，间隔宽度8m，1回主变架空进线，构架宽度13m。主变、出线间隔构架高度为10m。事故油池在主变区域，化粪池及一体化污水处理装置设置在综合楼北侧。 拟建124团2#110kV升压站总平面布置，见附图4-2。 (3)127团光伏升压站：总占地面积为13653m2，围墙内占地面积为11682m2， 进站道路占地面积为135m2，其他用地面积为1836m2。主变户外布置在生产区中间，主变压器和35kV配电装置四周设置环形道路，站内主道路宽4m，可满足大型车辆进出站的运输要求。110kV配电装置布置在生产区北侧，向北出线；35kV 配电装置布置在主变南侧，采用电缆向东出线；SVG设备布置于110kV配电装置东侧；接地兼站用变设备布置于主变东侧。110kV配电装置户外GIS布置，设置1回架空出线(远期预留1回)，间隔宽度8m，2回主变架空进线，构架宽度13m。主变、出线间隔构架高度为10m。事故油池在主变区域，化粪池及一体化污水处理装置设置在综合楼北侧。 拟建127团110kV升压站总平面布置，见附图4-3。 2 光伏送出线路工程 (1)124团地块一(1#升压站)光伏线路送出工程(简称“124团地块一线路送出”) 线路从124团光伏地块一新建110kV升压站至124团燃煤锅炉“煤改电”配套110kV线路G3+1分支塔。 线路起于124团光伏地块一新建110kV升压站龙门架，采用双回路架空方式架设至双回路终端塔，直行向东北方向跨越高速公路、10kV线路、通信线、地下国防光缆后右转，于124团五十七连西南侧向东南方向跨越10kV线路、碎石路、沥青路至124团五十七连东南侧，左转向东沿124团五连北侧跨越通信线、沥青路至新建转角塔，接至124团燃煤锅炉“煤改电”配套110kV线路G3+1分支塔，线路路径总长为4.948km，航空距离4.42km，曲折系数为1.12。新建铁塔共16基，其中利旧双回路分支塔1基(不计入本项目铁塔)，双回路转角塔3基，双回路终端塔1基，双回路直线塔12基。 本项目路径图详见附图5-1。 (2)124团地块二220kV光伏升压站配套110kV线路工程(简称“124团地块二线路送出”) 本项目为第七师胡杨河市124团220kV光伏升压站配套110kV线路工程，该线路工程包含第七师胡杨河市三双线π进124团220kV升压站110kV线路工程(简称：三双线π接)、第七师胡杨河市中双线改进124团220kV升压站110kV线路工程(简称：中双线改接)和第七师胡杨河市124团90MW光伏110kV光伏升压站至220kV升压站110kV线路工程(简称：124团90MW光伏)三个子项。 1)三个子项 ①三双线π接 线路起自三峡光伏升压站门口第一基铁塔(110kV峡双线#001)，止于124团220kV光伏升压站。线路避开基本农田，在三峡光伏和124团90MW光伏厂区西侧走线至汇合点分支塔，双回路线路西侧线路(双河1)与中双线改接(双河2)形成双回路110kV线路往北走线至124团220kV光伏升压站；双回路东侧线路(三峡光伏)与124团90MW光伏(124团2#升压站)形成双回路110kV线路往北走线至124团220kV光伏升压站。 新建双回路长约3.99km，利用双回路东侧线路(三峡光伏)与124团90MW光伏(124团2#升压站)形成双回路长度11.2km，曲折系数1.14。 ②中双线改接 线路起自110kV中双线#18-#19新建单回路终端塔，止于124团220kV光伏升压站(由南往北第四个间隔)。线路避开基本农田，向北走线至汇合点分支塔，与三双线π接洗西侧线路(双河1)形成双回路110kV线路往北走线至124团220kV光伏升压站。新建单回路长约2.50km，三双线π接洗西侧线路(双河1)形成双回路长约11.2km， ③124团地块二90MW光伏 线路起自拟建的124团90MW光伏110kV光伏升压站，止于124团220kV光伏升压站(由南往北第一个间隔)。向北走线至汇合点分支塔，与三双线π接东侧线路(三峡光伏)形成形成双回路110kV线路往北走线至124团220kV光伏升压站。新建124团2#升压站单回路至三双线π接东侧线路(三峡光伏)形成形成双回路，单回路长约0.942km。 2)单双回路 共计四个回路(三双线π接：一个双回路；中双线改接：一个单回路；124团地块二90MW光伏：一个单回路)接入124团220kV光伏升压站110kV间隔。为减少电力线路占地廊道，在上述电力线路汇合后，三双线π接的双河侧与中双改线接形成一个双回路，三双线π接的三峡侧与124团90MW光伏形成一个双回路，调整为两个双回路接至124团220kV光伏升压站。 该段送出线路，单回路架设长度约3.442km，同塔双回路架设3.99km，并行同塔双回路架设11.2km。线路共计长度29.832km。 新建铁塔共84基，单回路耐张塔2基，单回路直线塔7基，双回路耐张塔塔21基，双回路直线塔54基。 本项目路径图详见附图5-2。 (3)127团地块光伏送出工程(简称“127团地块线路送出”) 线路起于110kV排科一二线48#-49#之间π接点，采用双回路架空方式架设，直行向东北方向跨越机耕路、水渠后右转，继续向东北方向跨越10kV线路、机耕路、水渠、排碱沟后左转，沿着机耕路跨越沥青路、机耕路后左转，跨越机耕路、10kV线路后右转，沿着排碱沟外侧至光伏场区西侧后右转，跨越排碱沟至127团十二连西北侧后左转，沿着光伏场区南侧向东至127团十二连东北侧后左转，向东北方向至升压站西北侧后右转，向东南方向至终端塔后右转，接入127团光伏新建110kV升压站龙门架，线路路径总长为9.715km，航空距离8.89km，曲折系数为1.09。 该段线路铁塔共计33基，其中新建双回路转角塔10基(分支塔1基)，新建双回路终端塔1基，双回路直线塔22基。 本项目路径图详见附图5-3。 项目杆塔一览图详见附图6。 3 施工现场布置 本项目不设施工生产区，依托前期光伏区各设置的施工生产区(已计入光伏项目临时占地面积中)，共计3处，施工生活区租住周围团场附近的房屋，施工现场不设施工营地。 本项目基础现浇采用商品混凝土，利用周边混凝土搅拌站商混，施工现场无需设置砂石料堆场，本项目土方挖填平衡，不设置弃土场。 - 材料仓库 根据以往工程经验输电线路施工一般30～50km设置2处材料仓库，本项目3地块光伏送出的输电线路路径较短，且周围均为团场，交通方便，可在团场就近租用场地作为材料仓库，不计入工程占地。 - 牵张场 放线长度5～8km需设置一个牵张场，本项目输电线路根据每段送出情况设施牵张场。124团地块一线路需设置2处牵张场；124团地块二线路送出需设置4处牵张场；127团地块线路送出需设置2处牵张场；本项目共计设置牵张场8处(牵引场：40m×30m；张力场：45m×40m)，每处牵张场占地按3000m2考虑。 - 施工道路 ①124团地块一线路送出 根据现场实际踏勘，该段线路送出2.5km输电线路位于荒漠戈壁，现场已有道路，后半部分大多位于耕地中，耕地两侧已有机耕便道，不设置施工道路，依托现有施工道路。 ②124团地块二线路送出 根据设计文件及项目现场踏勘情况，该段线路送出周围交通便利，仅有少部分路段需要修筑施工道路，根据情况，需设置5.3km施工临时道路。 ③127团地块线路送出 根据现场实际踏勘，该段输电线路路径周围均为耕地，周边有机耕车道，不修筑施工临时道路，已用现有道路。 - (4)本项目占地如下： 1) 拟建3座110kV升压站总用地面积31643m2。 2) 塔基区：塔基区分直线塔和耐张塔，110kV输电线路平均单塔占地面积以70m2计，路径全线共计133基铁塔，塔基区永久占地面积为9310m2。 2) 塔基施工场地：塔基施工场地主要用于基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等。一般情况下，塔基施工场地在塔基两侧或一侧，平均塔基施工场地面积以为400m2计，塔基施工场地占地面积为53200m2。 3) 牵张场：设置牵张场8处，临时占地面积约24000m2。 4) 跨越施工场地：根据线路交叉跨越情况，本项目需设置跨越施工场地约1处，平均每处占地约360m2，共计占地360m2。具体设置位置一般在施工图设计阶段确定。 5) 本项目线路施工全线需修建临时施工道路预计约5.3km，施工简易道路平均宽度3m，施工道路占地面积15900m2。 本项目占地面积汇总，见表2-3；占地类型面积汇总表，详见2-4。 表2-3 本项目占地面积汇总表 单位：m2 项目; 占地面积; 占地类型. 升压站. 124团1#升压站; 永久占地; 7457; 未利用地. 124团2#升压站; 10533; 草地. 127团升压站; 13653; 草地. 升压站占地面积合计; 31643; /. 输电线路. 124团地块一线路送出; 塔基区永久占地; 1120; 未利用地、耕地. 124团地块二线路送出; 5880; 草地、耕地、少量林地及未利用地. 127团地块线路送出; 2310; 草地. 输电线路占地面积合计; 9310. 塔基施工场地; 临时占地; 53200; 草地、耕地、未利用地. 牵张场; 24000; 草地、未利用地. 跨越场(跨越国道); 360; 未利用地. 施工道路; 15900; 草地. 临时占地合计; 93460; /. 永久占地合计; 40953; /. 项目总占地面积合计; 134413; /. 表2-4 本项目占地类型面积汇总表 项目; 用地类型/面积 (m2); 合计. 未利用地; 草地; 耕地; 林地; /. 永久占地; 升压站; 124团1#升压站; 7457; /; /; /; 31643. 124团2#升压站; /; 10533; /; /. 127团升压站; /; 13653; /; /. 塔基区; 124团1#升压站; 420; /; 700; /; 9310. 124团2#升压站; /; 5250; 560; 70. 127团升压站; /; 2310; /; /. 合计; 7877; 31746; 1260; 70; 40953. 临时占地; 塔基施工场地; 2400; 43200; 7200; 400; 53200. 牵张场; 3000; 21000; /; /; 24000. 施工道路; /; 15900; /; /; 15900. 跨越场(跨越国道); 360; /; /; /; 360. 合计; 5760; 80100; 7200; 400; 93460. 建设项目占地总计; 13637; 111846; 8460; 470; 134413. |
| 施工方案 | 1施工工艺流程和方法 1.1 拟建升压站施工工艺流程和方法 升压站施工主要包括施工准备、基础开挖、土建施工、设备安装调试、施工清理及土地植被恢复等环节。 (1)主要建(构)筑物施工 主要建筑物：门卫室、附属用房、综合楼与35kV预制舱、SVG预制舱基础、主变基础等。主要建(构)筑物施工方案： ①场地平整，土方施工前应做好下列各项工作： 障碍物清理；地表土的清理；土方量测量及站区内控制放线；在场地平整时，采用推土机、挖掘机、自卸汽车、压路机等机械，回填土要分层夯实碾压，施工要求按照相关规范执行。 ②站内建筑物施工方案： 基础开挖及基础施工；脚手架工程；主体砌筑工程及封顶；屋面及防水工程；内外装修工程。在土建专业施工时，电气专业技术人员应到现场配合土建施工，做好预埋件、预留孔洞、过路电缆预埋管、接地网的施工。 (2)电气设备安装及调试 ①电气设备安装： 变压器安装；开关柜安装；电容器关安装等设备安装；二次设备安装及接线；电缆敷设；接地网施工。 ②电气设备调试： 一次设备试验；继电保护试验；监控系统调试；远动、通讯系统调试；配合系统调试。 升压站施工完毕，需对升压站围墙外的建筑及生活垃圾清理，并对升压站围墙外场地平整，临时占地恢复原貌。本项目升压站施工工艺时序，见图2-1。 场地平整 基础开挖 土建工程建设 设备安装 及调试 竣工验收 图2-1 升压站工程主要施工工艺时序图 1.2输电线路施工期工艺流程和方法 架空输电线路施工主要为： (1) 基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。 (2) 塔基施工：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 (3) 铁塔安装：铁塔采流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 (4) 输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。 (5) 投入使用。 主要施工工艺、时序见图2-2。 基坑开挖 塔基建设 铁塔安装 输电线及地线架设 竣工验收 图2-2 输电线路工程主要施工工艺时序图 2 施工建设周期 本项目预计2024年6月开工建设，2024年11月完工，建设期6个月，预计2025年投产运行。 |
| 其他 | 无。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与主体功能规划相符性 根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，新疆生产建设兵团国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城镇化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家和兵团两个层面。 本项目位于新疆生产建设兵团第七师124团、127团；不属于主体功能区划中确定的国家和兵团层面的禁止开发区域。对照《新疆生产建设兵团主体功能区规划》的划分，本项目所在区域属于限制开发区域中国家级天山北坡农产品主产区。本项目在新疆生产建设兵团主体功能区规划图中的位置，见图7。 表3-1 本项目所属国家级天山北坡农产品主产区 开发区域; 国家级天山北坡农产品主产区. 功能定位; 保障农产品供给安全的区域，全国现代农业示范基地、节水灌溉示范推广基地和农业机械化推广基地，职工群众安居乐业的家园，屯垦戍边新型团场建设的示范区。. 发展方向; 加强农业基础设施建设，强化土地整治，搞好规划、统筹安排、连片推进，建设高标准农田；加快水利基础设施建设，加强重点水源建设和优化水资源配置；推进团场城镇建设和非农产业发展，团场城镇公共服务和基础设施建设要与人口规模相适应，适度集中，集约布局。. 发展重点; 在伊宁、昭苏、霍尔果斯、奇台、塔额等垦区建设优质粮油生产基地，粮食生产能力稳定在200万吨左右。在芳新、车排子、莫索湾、下野地、博乐等垦区建设国家优质棉生产基地，在奎屯、石河子、乌鲁木齐、五家渠、伊宁等垦区建设奶牛和生猪产业基地，在昭苏、奇台、塔额等垦区建设肉牛羊产业基地，在伊宁、博乐、五家渠、奎屯、石河子、塔额、哈密等垦区建设特色果品及设施农业基地。. 相符性分析： 本项目为电力能源基础设施建设工程，工程所占土地类型主要为草地、耕地、未利用地。根据现场踏勘，124团地块线路送出区域植被稀少、124团地块二线路送出区域，部分段线路段植被较为发育、127团植被较为发育，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，高度注意保护地表植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆生产建设兵团主体功能区规划》区域生态服务功能。 2生态现状调查与评价 - (1)生态环境功能区划 根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，本项目所在区域为Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区——Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区——11.六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区，见附图8。该功能区主要的特征，见表3-2。 表3-2 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; 11. 六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁. 主要保护目标; 保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被. 主要保护措施; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇化建设；发展棉纺业、食品加工业、畜禽养殖业；做强塑化节水器材产业。. 项目各工程段土地利用、植被、土壤情况详见表3-3，相关图件见附图9-1、9-2、9-3、10-1、10-2、10-3、11-1、11-2、11-3。 表3-3 各工程段区域的生态情况 区域; 土地利用情况; 土壤情况; 植被情况; 草场等级; 野生动物情况. 124团地块一线路送出; 未利用土地、耕地; 灰棕漠土、灰漠土; 升压站及输电线路植被单一，主要以常见的荒漠植物白刺、盐节木、盐爪爪及少量的沙蒿为主。植被覆盖率约5%。其中占用耕地部分以农作物为主，以棉花、枸杞为主。; 根据草场资源评价本项目采用《全国重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》中的五等八级草场分级标准，中七、八级标准。本项目占用草地区域均采用七级：1500kg/hm2；; 该地块由于植被不丰富，所在区域的野生动物主要为小型动物，如老鼠、壁虎等。. 124团地块二线路 送出; 草地、耕地、少量未利用地及林地; 草甸土、盐土; 升压站及输电线路植被较为丰富，林地植被主要以灌木为主，灌木有胡杨、梭梭、柽柳，草地植被有骆驼刺、风滚草、盐节木、白刺、沙棘、苦豆子等植被，其中占用耕地部分以农作物为主，以棉花为主。植被覆盖率约15%。; 有部分家养的骆驼、牛羊等活动迹象；野生动物主要为老鼠、壁虎、麻雀等。. 127团地块送出; 草地; 灰漠土、灰褐土、草甸土; 升压站及输电线路植被较为丰富，灌木有胡杨、梭梭、柽柳，植被有骆驼刺、风滚草、盐节木、白刺、沙棘、苦豆子等植被。植被覆盖率约15%。. 2.2 土地沙化现状 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地区。 3 电磁环境现状 新疆鼎耀工程咨询有限公司检测中心于2023年11月22日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置14个电磁监测点，监测点位布置见附图12-1～12-3。根据现场监测结果，本项目升压站及输电线路厂界工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值，具体数据详见电磁专题分析报告。 4 声环境现状 4.1 监测因子 昼间、夜间等效声级 4.2 监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 布点原则：本项目共设置14个现状监测点，分别在3座光伏场区110kV升压站站址中心各布设一个监测点；对于配套送出的输电线路布设相应的监测点位。127团地块光伏输电线路送出布设2处现状监测点；124地块一光伏输电线路送出布设2处现状监测点及3处声环境保护目标监测点；124团地块二光伏输电线路送出布设3处现状监测点，在线路剖入点及接入三峡光伏改接处各布设1处现状监测点。本项目共计布设14个现状监测点，具体点位布置距地面1.2m处监测。具体点位布置见附图12-1～12-3。 4.3 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2023年11月22日～2023年11月23日 4.4 监测仪器、监测条件 监测仪器参数，见表3-3。 表3-3 测量设备特性表 序号; 监测 项目; 设备名称; 设备(校准证书)编号; 检定/校准机构; 有效日期. 1; 噪声; YSD130 多功能声级计; JT-20230852211; 浙江省计量科学研究院; 2023.8.28～2024.8.27. 2; ND9A 声校准器; J202303216449-0002; 广电计量检测集团股份有限公司; 2023.4.6～2024.4.5. 3; 湿度、温度; TY-2060 数字温湿度计; J202304282935-0003; 广电计量检测集团股份有限公司; 2023.5.8～2024.5.7. 4; 风速; HT-91 风速仪; J202304282935-0006; 广电计量检测集团股份有限公司; 2023.5.5～2024.5.4. 监测条件：2023年11月22日，天气阴、相对湿度37～48%、温度-4～3℃、风速1.5～1.8m/s；2023年11月23日，天气多云、相对湿度29～38%、温度-4～2℃、风速1.5～1.8m/s。 4.5 监测结果 监测结果，见表3-4。 表3-4 声环境现状监测结果 监测 点号; 测点描述; 监测结果(dB(A)); 备注. 昼间; 夜间. 一; 127团线路送出监测点位; /; /; /. 1; 1#拟建127团110kV升压站中心; 42; 39; /. 2; 2#127团光伏送出线路沿线监测点1; 34; 34; /. 3; 3#127团光伏送出线路沿线监测点2; 42; 39; /. 二; 124团地块二线路送出监测点位; /. 1; 4#124团地块二光伏送出三峡线路剖入点; 44; 39; /. 2; 5#124团地块二光伏送出线路-三峡变出线端; 41; 38; /. 3; 6#拟建124团地块二110kV升压站中心; 37; 36; /. 4; 7#124团地块二光伏送出线路沿线监测点1; 36; 36; /. 5; 8#124团地块二光伏送出线路沿线监测点2; 37; 36; /. 三; 124团地块一线路送出监测点位; /. 1; 9#124团地块一光伏送出线路沿线监测点1; 37; 36; /. 2; 10#124团地块一光伏送出线路敏感点1(农田看护房); 38; 37; /. 3; 11#124团地块一光伏送出线路敏感点2(农田看护房); 38; 37; /. 4; 12#124团地块一光伏送出线路敏感点3(农田看护房); 36; 35; /. 5; 13#124团地块一光伏送出线路沿线监测点2; 40; 37; /. 6; 14#拟建124团地块一升压站中心; 49; 39; /. 由表3-4监测结果可知，拟建升压站站址、声环境保护目标处及输电线路沿线各监测点处声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准(昼间55dB(A)、夜间45dB(A))的要求。 5 地表水环境现状评价 本项目升压站站址区域不涉及天然地表水体，本项目的施工及运营对地表水体无影响。 6地下水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“E电力，35、送(输)变电工程-其他(不含100千伏以下)”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需进行地下水评价。 7土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，属于第“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 本项目升压站及线路为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1 水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和润游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。本项目不涉及以上地表水环境敏感区。 本项目升压站及输电线路500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2 声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目新建升压站50m评价范围内无声环境保护目标，输电线路边导线两侧30m范围内声环境保护目标如表3-5。 3 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。本项目升压站30m评价范围内无电磁敏感目标，输电线路30m评价范围电磁环境敏感目标见表3-5。 4 生态环境 本项目1000m范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中规定的生态保护目标，包括生态敏感区和重要物种，其中生态敏感区又分为法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目建成运营后确保周边的生态环境质量维持现有水平。 表3-5 环境保护目标 序号; 环境要素; 敏感目标; 行政区划; 功能及数量 等情况; 相对位置; 直线距离. 1; 声环境、电磁环境; 124团地块一光伏线路敏感点1(农田看护房); 124团; 居民点，1～2人/1层1.5m/平顶；; 位于输电线路边导线南侧约25m处；; 25m. 2; 声环境、电磁环境; 124团地块一光伏线路敏感点2(农田看护房); 124团; 居民点，1～2人/1层1.5m/平顶；; 位于输电线路边导线南侧约11m处；; 11m. 3; 声环境、电磁环境; 124团地块一光伏线路敏感点3(农田看护房); 124团; 居民点，1～2人/1层1.5m/平顶；; 位于输电线路边导线南侧约30m处；; 30m. |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 (1)声环境 110kV升压站：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。输电线路：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准(昼间55dB(A)，夜间45dB(A))，跨越交通干线两侧执行4a类标准(昼间70dB(A)，夜间55dB(A))。 (2)电磁环境 依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频电场强度控制限值为4kV/m；工频磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2 污染物排放标准 - 施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； - 运营期站界噪声排放：升压站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的1类标准(昼间55dB(A)、夜间45dB(A))； - (3)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 生态环境影响分析 根据工程建设和运行特点，结合各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在： (1) 升压站站址施工影响分析：主要生态影响表现在对地表的扰动，地表全部破坏，原地表土壤生态系统发生不可逆转变。只有科学地安排施工，做好施工区临时和永久防护措施，才能将人为活动引起的水土流失减至最小。 (2) 输电线路施工影响分析：对生态环境影响主要是杆塔地基开挖使土壤翻动而影响土壤的结构，破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧，对野生生物产生一定负面影响，对具有较强迁徙能力的动物影响较小。 - 1.1 对土地利用的影响分析 本项目建设会永久和临时地占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 (1)永久占地 永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少，上述影响是长期的、不可逆的。本项目永久占地40953m2，(升压站：31643m2、塔基区：9310m2)。其中永久占用草地面积为31746m2，参考《新疆草地资源及其利用》及《全国重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》中的五等八级草场分级标准，本地区草地植被的生物量按1500kg/hm2计(五等七级)，则本项目永久占地的生物损失量约4.76t。由于本项目升压站永久占地面积相对较小，塔基占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占面积相对较小，对当地的土地利用结构影响也相对较小。 (2)临时占地 输电线路临时占地包括：塔基施工临时占地、牵张场、施工道路、跨越场占地等，临时占地面积93460m2，其中临时占用草地面积为80100m2，参考《新疆草地资源及其利用》及《全国重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》中的五等八级草场分级标准，本地区草地植被的生物量按1500kg/hm2计(五等七级)，临时占地的生物损失量约12.02t。 上述临时占地不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，不涉及饮用水水源地保护区，不涉及基本农田。本项目工期较短，在施工结束后对上述临时占地采取植被恢复措施，恢复原有地貌，因此工程临时占地是合理的。 本项目临时占地较为分散，不存在集中大量占用土地的情况，对生态环境的影响较小，且临时占地在施工结束后会及时进行表土回覆和土地整治，根据当地条件自然恢复。 - 1.2 对动植物的生态影响分析 (1)对草地的影响 本项目占用草地111846m2，其中永久占用草地31746m2，临时占用80100m2。工程占地导致草地植被损失及植被覆盖度降低，不同程度的会造成草地生态环境破坏，但这种影响是局部的，仅会在新建升压站站址及塔基附近产生影响。临时占用的草地在施工结束可及时组织平整恢复，落实植被恢复措施，在人工种植情况下1～3年即可恢复植被。因此本项目建设对草地植被的影响较小。 (2)对耕地的影响 本项目在124团地块一线路送出时，会占用少量耕地。工程实施后，永久占地原有使用功能全部丧失，土地生产力将遭到破坏，对当地农业生产造成不利影响，由于工程材料堆放、机械碾压、人员践踏等行为，临时用地会造成耕地垦殖不利，导致土壤板结、土壤水分下渗率降低、土壤有效保水量减少，施工完毕后，这些临时用地通过清理场地，复垦等措施，可逐步恢复其原有功能。 (3)对植被生态影响 升压站、输电线路塔基施工需要清理表土，会造成植被破坏，临时占地、施工道路的建设会破坏植被，牵张场不清理表土，但会对植被产生占压影响。由于线路塔基间距较远，建设分段进行，本项目建设会造成植被数量减少，丧失的植被不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限；植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。 (3)对动物生态影响 本项目场地位于准噶尔盆地西南缘，奎屯河冲洪积平原中下游。大地构造属准噶尔沉降区，奎屯～乌苏拗陷的东北部，线路所经区域属冲洪积平原地貌单元，微地貌主要表现为荒地、旱地。工程临时占地缩小了野生动物的栖息空间，阻隔了部分野生动物的活动区域、迁移途径、觅食范围等，从而对野生动物的生存产生一定的影响。拟建线路占地范围内穴居动物等由于其洞穴可能被破坏，遇到缺食、天敌等的机会变大，受到的影响也较大。由于评价区植被类型变化不大，在大尺度上具有相同的生境，因此评价区有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所。另外，线路施工范围较小，工程建设影响的范围不大且影响时间短，因此对野生动物不会造成大的影响，当植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。 对于爬行动物的影响，由于施工便道的建设、施工人员的进入，必然受到惊扰，由于原分布区被破坏导致这些动物迁徙到工程影响区外的相似生境内，工程影响区植被覆盖率相对较高，环境状况良好，爬行动物能够比较容易找到新的栖息场所，由于爬行动物具有较强的运动迁徙能力，对外界环境的适应能力较强，工程建设可能会使一部分爬行动物迁徙栖息地，但对种群数量影响较小。总之，由于线路建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物的影响轻微，且主要是施工期间的影响。 综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。 1.3 临时施工道路生态影响 本项目临时道路修路长度约5.3km，临时道路修筑宽度约3m。距离现有道路较近塔位可考虑从现有道路修路至塔位处，距离现有道路较远的连续塔位可考虑从现有道路沿线路方向修路至各塔位处。全线采用普通碾压结合定期洒水养护进行修筑，不设置砂石路面。临时道路修筑前需剥离临时道路范围内草场植被土，根据现场情况，本项目不设置弃土场，于临时道路两侧征地范围内临时堆存，并做好临时堆土的挡护及苫盖，施工结束后全部进行回填，同时要求对表土层进行开挖松土，翻松深度不得低于40cm，以利于植被恢复。施工道路建设周围无环境敏感点。 临时道路施工将破坏地表植被，造成生物量损失，加剧水土流失，由于项目工期较短，在严格落实表土保存、植被恢复等措施的情况下，对所在区域生态环境影响较小。 1.4 施工对水土流失的影响 本项目施工过程中，各项工程活动将破坏地表植被，破坏原生地貌，形成裸露疏松的表土，加剧土壤侵蚀，塔基周边及其他区域临时占地范围内土壤受到侵蚀，肥力减退，破坏土地、植被等生态系统要素，使土地生产力下降甚至丧失。 2施工扬尘影响分析 2.1 升压站 拟建升压站施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填、散放的建筑材料以及施工区运输。施工期车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。 综上：在施工作业时，将造成扬尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。 2.2 输电线路 在输电线路施工阶段，尤其是施工初期，包括塔基区、牵张场施工范围内表土清理、平整、土石方的开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，施工时间较短，影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。 3施工期水环境影响分析 本项目施工期间产生的废污水主要来自于施工废水及施工人员生活污水。 本项目施工高峰期施工人员约50人，根据建设单位提供资料，施工期按6个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，生活用水总量为300m3，则施工期污水排放240m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5和石油类等，施工人员主要租住附近民房，利用现有团场污水处理设施。 工程施工生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工期废水设防渗沉淀池，施工废水经沉淀后可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。 输电线路的施工具有局部占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，在各施工点无生活污水的产生；由于输电线路属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，单位产生量较少，排水为少量无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。 综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工不会对当地水环境造成影响。 4声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85～105dB(A)左右。 4.1 升压站 施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP(r)=LP(r0)-20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离声源r处的声级dB(A)； LP(r0)——距离声源r0处的声级dB(A)； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——监测点与声源之间的距离，m； 参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A中常见施工设备噪声源强，本评价取其中值作为参考位置声压级，采用上述预测公示计算出各种施工噪声源作业时不同距离的噪声预测值，见下表。 表4-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 源强; 10(m); 50(m); 100(m); 200(m); 300(m). 挖掘机; 98; 72; 56; 52; 44; 41. 装载机; 85; 57; 43; 37; 31; 28. 切割机; 85; 57; 43; 37; 31; 28. 混凝土搅拌车; 90; 62; 48; 42; 36; 32. 空压机; 98; 72; 56; 52; 44; 41. 施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值，见下表。 表4-2 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 上述主要典型施工设备达标距离见表4-3。 表4-3 典型设备达标距离一览表 单位：m 设备名称; 设备状况; 昼间达标距离; 夜间达标距离. 推土机; 噪声源强最大施工设备; 80; 320. 装载机; 噪声源强较大典型施工设备; 10; 80. 运输车辆; 噪声源强较小典型施工设备; 10; 40. 由于以上预测结果是单一施工设备满负荷运作时的噪声预测结果，但在施工现场，存在多种施工设备共同作业，施工噪声影响是多种设备噪声共同辐射的结果。本项目具有施工点多、分散的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1～2台施工设备在同一作业点同时使用。 由表4-3可知，噪声源强最大的施工设备(推土机)施工噪声值在距声源80m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的昼间要求，在320m处即可满足夜间的要求。 施工机械及车辆在局部地段的施工及工作时间较短，施工产生的噪声只是短时对局部环境造成影响；本项目施工区域周边无常住居民等声环境保护目标，且工程需动用上述施工设备的施工活动基本在白天进行，故施工期噪声对外环境基本无影响。 4.2 输电线路 输电线路施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。本项目工地运输采用汽车的运输方案，运输线路选择时尽量避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在架线施工过程中，牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于70dB(A)。牵张场尽可能靠近路边，减少对地表扰动。本项目各段施工时间相对较短，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。 5固体废物影响分析 施工期间将产生固体废物，主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建筑垃圾等。 本项目施工无弃方，工程施工完毕后及时对扰动地表进行平整和恢复，以减少水土流失。对于各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱(袋)统一回收后外卖给废品收购站综合利用。 本项目每日平均施工人员约50人，施工期为6个月(180天)，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约1.8t。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工生产区带盖垃圾箱，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 综上：采取上述措施后，施工期固体废物对周围环境基本不会产生大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1电磁环境影响预测与评价 本项目建成运行产生的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2声环境影响预测与评价 2.1 升压站 (1) 计算模式 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测升压站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB(A)的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 (2) 计算条件 ① 预测时段 升压站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对升压站运行期的噪声进行预测。 ② 衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，在噪声衰减时考虑了站内建筑物及围墙的遮挡屏蔽效应。 (3) 预测软件及参数 本次升压站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了原国家环境保护总局环境评估中心鉴定。 根据对本项目运行期的噪声源分析，升压站运行期间的噪声主要是1台变压器产生，结合搜集的同类工程铭牌数据以及类比监测数据，工程预测单台噪声源强按照65dB(A)；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。同时，新建工程站界噪声以工程噪声贡献值作为评价量。 2.1.1 124团地块一1#110kV升压站 工程运行后噪声预测结果，见表4-4，图4-1。 表4-4 124团地块一1#110kV升压站噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 贡献值. 1; 124团地块一1#110kV升压站南侧; 32.7. 2; 124团地块一1#110kV升压站北侧; 34.6. 3; 124团地块一1#110kV升压站东侧; 25.3. 4; 124团地块一1#110kV升压站西侧; 40.0. 辅助用房 综合楼 35kV预制舱 图4-1 124团地块一1#110kV升压站噪声预测图 2.1.2 124团地块二2#110kV升压站 工程运行后噪声预测结果，见表4-5，图4-2。 表4-5 124团地块二2#110kV升压站噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 贡献值. 1; 124团地块二2#110kV升压站南侧; 32.3. 2; 124团地块二2#110kV升压站北侧; 33.8. 3; 124团地块二2#110kV升压站东侧; 25.6. 4; 124团地块二2#110kV升压站西侧; 28.9. 综合楼 35kV预制舱 图4-2 124团地块二2#110kV升压站噪声预测图 2.1.3 127团地块110kV升压站 工程运行后噪声预测结果，见表4-6，图4-3。 表4-6 127团地块110kV升压站噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 贡献值. 1; 127团地块110kV升压站南侧; 38.3. 2; 127团地块110kV升压站北侧; 34.9. 3; 127团地块110kV升压站东侧; 26.8. 4; 127团地块110kV升压站西侧; 27.1. 35kV预制舱 综合楼 图4-3 127团地块110kV升压站噪声预测图 据表4-4～4-6、图4-1～4-3预测结果可知，124团地块一1#110kV升压站、124团地块二2#110kV升压站、127团地块110kV升压站，升压站围墙外1m处的厂界噪声预测值分别在25.3dB(A)～40.0dB(A)、25.6dB(A)～33.8dB(A)、26.8dB(A)～38.3dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)的要求。 2.2输电线路 2.2.1 单回输电线路 本次评价架空线路采用已运行的110kV煜喀风线(单回路)进行类比监测(《吉木乃风电场至喀拉苏110千伏线路工程竣工环境保护验收调查表》)，类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-7。 表4-7 主要技术指标对照表 主要指标; 110kV煜喀风线; 本项目新建110kV线路; 类比可行性. 电压等级; 110kV; 110kV; 一致. 建设规模; 单回路; 单回路; 一致. 架设及排列方式; 架空/三角型排列; 架空/三角形排列; 一致. 架设高度; 12m; 110kV输电线路架线高度一般在15m左右; 架线高度基本一致. 运行工况; 监测期间线路运行正常，110kV煜喀风线运行电流33.05A，电压为117.66kV。; /; 正常运行. 环境条件; 位于吉木乃县，荒漠草地; 位于胡杨河市124团、127团，主要为草地及耕地; 基本一致. 由表4-7对比分析，本次环评将已运行的110kV煜喀风线作为线路类比对象是可行的。 (1)监测因子 等效声级，Leq (2)监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点：以煜喀风线010号、011号杆塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。 (3)监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司检测中心 监测时间：2019年4月18日 (4)监测仪器、监测条件 监测仪器：YSD 130声级计。 监测条件：温度14～17℃，相对湿度21～39%，风速小于5m/s，线路运行电压117.66kV，线路正常运行。 (5) 监测结果 110kV煜喀风线噪声监测结果，见表4-8。 表4-8 110kV煜喀风线噪声监测结果 序号; 监测点; 等效声级dB(A). 昼间; 夜间. 1; 煜喀风线(10#、11#杆塔)弧垂最低处线下; 41; 39. 2; 边导线对地投影0m处; 43; 39. 3; 边导线对地投影5m; 42; 39. 4; 边导线对地投影10m; 45; 41. 5; 边导线对地投影15m; 42; 38. 6; 边导线对地投影20m; 42; 40. 7; 边导线对地投影25m; 44; 41. 8; 边导线对地投影30m; 44; 39. 9; 边导线对地投影35m; 44; 38. 10; 边导线对地投影40m; 44; 39. 11; 边导线对地投影45m; 42; 39. 12; 边导线对地投影50m; 44; 40. 由表4-8可知：110kV煜喀风线50m范围内昼间噪声最大值为45dB(A)，夜间噪声最大值为41dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求：昼间噪声≤55dB(A)，夜间噪声≤45dB(A)的要求。由类比线路产生的噪声影响可知，本项目输电线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，环境保护目标处沿线声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应的声环境功能区标准。 2.2.2 同塔双回输电线路 本次评价架空线路采用已运行的110kV柯蒲线、柯中线输电线路(双回路)进行类比分析，类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-9。 表4-9 主要技术指标对照表 主要指标; 110kV柯蒲线、柯中线; 本项目新建110kV双回路线路. 电压等级; 110kV; 110kV. 架设方式及排列方式; 架空/上中下排列; 架空/上中下排列. 导线型号; JL/G1A-240/30; JL/G1A-300/40. 导线外径; 21.6mm; 23.9mm. 回路; 双回路架设; 双回路架设. 运行工况; 监测期间线路运行正常，柯蒲线运行电压117.56kV、运行电流69.22A，柯中线运行电压117.66kV、运行电流74.02A；; 运行电压等级110kV. 由表4-9对比分析，选取的类比线路电压等级、回路数量、导线排列方式、运行工况等与本项目线路基本一致。本项目线路导线直径与类比相比相对较大，但导线的外径对导线产生的可听噪声影响不大。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将110kV柯蒲线、柯中线输电线路作为线路类比对象是可行的。 2.2.2.1类比监测内容 (1) 监测因子 等效声级，Leq (2) 监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点：以柯蒲线、柯中线1#～2#杆塔导线下弧垂最大处线路中心的地面投影为监测原点，沿垂直于线路方向监测。 (3) 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2019年8月25日 (4) 监测仪器、监测条件 监测仪器：多功能声级计 监测条件：晴，温度38～40℃，湿度10～13%，风速1.1m/s～2.2m/s。 (5) 监测结果 110kV柯蒲线、柯中线输电线路噪声测试结果，见表4-10。 表4-10 110kV柯蒲线、柯中线输电线路产生的噪声监测结果 检测 点号; 测点描述; 检测数值(dB(A)). 昼间; 夜间. 柯中线、柯蒲线1#～2#塔线下(线路对地高度16.5m). 1; 柯蒲110kV线路边导线投影点0m处; 54; 39. 2; 柯中110kV线路中心线投影点0m处; 53; 39. 3; 柯中110kV线路边导线投影点0m处; 54; 38. 4; 柯中110kV线路边导线投影点1m处; 54; 38. 5; 柯中110kV线路边导线投影点2m处; 54; 38. 6; 柯中110kV线路边导线投影点3m处; 53; 37. 7; 柯中110kV线路边导线投影点4m处; 53; 36. 8; 柯中110kV线路边导线投影点5m处; 53; 37. 9; 柯中110kV线路边导线投影点10m处; 50; 36. 10; 柯中110kV线路边导线投影点15m处; 50; 41. 11; 柯中110kV线路边导线投影点20m处; 48; 39. 12; 柯中110kV线路边导线投影点25m处; 47; 40. 13; 柯中110kV线路边导线投影点30m处; 48; 40. 14; 柯中110kV线路边导线投影点35m处; 46; 43. 15; 柯中110kV线路边导线投影点40m处; 46; 42. 16; 柯中110kV线路边导线投影点45m处; 47; 39. 17; 柯中110kV线路边导线投影点50m处; 46; 40. 18; 柯蒲110kV线路中心线投影处0m处; 51; 41. 19; 柯蒲110kV线路边导线投影点1m处; 51; 41. 20; 柯蒲110kV线路边导线投影点2m处; 50; 40. 21; 柯蒲110kV线路边导线投影点3m处; 51; 41. 22; 柯蒲110kV线路边导线投影点4m处; 51; 41. 23; 柯蒲110kV线路边导线投影点5m处; 51; 41. 24; 柯蒲110kV线路边导线投影点10m处; 51; 40. 25; 柯蒲110kV线路边导线投影点15m处; 48; 39. 26; 柯蒲110kV线路边导线投影点20m处; 46; 40. 27; 柯蒲110kV线路边导线投影点25m处; 46; 41. 28; 柯蒲110kV线路边导线投影点30m处; 46; 40. 29; 柯蒲110kV线路边导线投影点35m处; 45; 40. 30; 柯蒲110kV线路边导线投影点40m处; 45; 39. 31; 柯蒲110kV线路边导线投影点45m处; 45; 41. 32; 柯蒲110kV线路边导线投影点50m处; 46; 40. 由表4-10可知：110kV双回输电线路(柯蒲、柯中线)50m范围内环境噪声昼间监测值为46～54dB (A)，夜间噪声监测值为36～43dB(A)；由类比输电线路产生的噪声可知，本项目110kV输电线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，沿线声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应的1类标准。 3运营期废水影响分析 本项目运行期废水主要为值班人员生活污水，站内生活污水经化粪池及一体化污水处理装置处理后满足《农村生活污水处理排放标准》(DB65 4275-2019)中A级标准，排放至站外用于草地、荒漠的灌溉。升压站周边无地表水体，不会对地表水环境产生影响。 线路运行不产生废水，不会对地表水环境产生影响。 4运营期固体废物影响分析 4.1生活垃圾 本项目升压站运行期会产生少量检修人员生活垃圾，检修完毕后生活垃圾集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。 本项目线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，对周围环境无明显影响。 4.2 事故废油 升压站内的变压器设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。在3座升压站内均设计有变压器事故贮油池1座，124团1#升压站事故油池的容积为23.4m3，124团2#升压站事故油池的容积为23.4m3，127团地块升压站事故油池的容积为21.84m3；可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)及《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)要求，户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置储油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定，主变油密度为0.895t/m3。本项目最大单台变压器油重如下： ①124团1#升压站，主变1×90MVA，油重每台19.7t(约22.02m3)，该站设事故油池有效容积为23.4m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。 ②124团2#升压站，主变1×90MVA，油重每台19.7t(约22.02m3)，该站设事故油池有效容积为23.4m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。 ③127团地块升压站，主变2×100MVA，油重每台18.6t(约20.78m3)，该站设事故油池有效容积为21.84m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部令[2020]第15号，2021年1月1日)，本项目事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不得在升压站内临时储存。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，升压站的事故排油对环境无不良影响。 4.3废铅蓄电池 本项目新建3座升压站均设有蓄电池室，升压站运行和检修时，无酸性废水排放，但是会产生废蓄电池。每座升压站配置2组300Ah阀控式密封铅酸蓄电池，单体电压2V，每组104只。铅酸蓄电池单体重13.8kg，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约0.86t。根据《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部令﹝2020﹞第15号，2021年1月1日)；本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“废铅蓄电池”，废物代码“900-052-31”，升压站内蓄电池达到寿命周期后时，建设单位根据《国网科技部关于印发国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见的通知》中废旧蓄电池管理的相关规定，及时交由有资质的单位进行处置，不在升压站内临时贮存。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。运营过程中产生的废电气设备交由原厂处置。 5 环境风险分析 5.1 变压器油环境影响分析 升压站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。在升压站内设计有变压器事故油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 变压器使用冷却和绝缘油。在变压器运行的过程中，这些冷却和绝缘油都封闭在电气设备内，不会造成对人身、环境的危害。但在设备事故时有可能泄漏变压器油，污染土壤和地下水环境。变压器与事故油池相连，万一发生事故时漏油将排入事故油池，在严格按照规程处理的情况下，不会造成对环境的污染。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评仅列出标准中主要相关要求： 升压站事故贮油池及贮油坑基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - 5.2 危险废物转移 - (1)根据《危险废物转移管理办法》(2022年1月1日实施)，危险废物转移应遵循就近原则。产生危险废物的单位应执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 - (2) 产生危险废物的单位应对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址选线等相关技术要求，对比分析相关符合性，见表4-11。 表4-11 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 具体要求; 项目实际情况; 是否符合. 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目不涉及生态红线区、自然保护区、饮用水水源保护区等输变电项目环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目升压站及输电线路选址选线不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，周围也无居民区。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目拟建升压站选址所在区域属于1类声环境功能区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目升压站及线路不位于0类区域。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目输电线路占地为点状占地，项目线路周围无集中林区。; 符合. 根据表4-11中“选址选线”内容分析可知：本项目选址选线不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址选线等相关技术要求，故本项目的选址选线环境合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 1.1人员行为规范 - 加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。 - 注意保护野生动植物，禁止车辆随意碾压植被。 - 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 - 建筑垃圾集中收集处理，不得随意丢弃。 1.2植物保护措施(避让、减缓、修复、补偿等措施) - 合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于3m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 - 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行项目建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 - 塔基开挖时临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 - 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 - 施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 (6) 材料运输过程中对施工道路进行合理地选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。 (7) 在施工完毕后，对作业区等施工扰动区地表进行平整，项目区域目前地表植被覆盖稀少，当地气候条件恶劣，不适宜天然及人工植被生长，不具备绿化条件。本着因地制宜、节约用水和合理用水相结合原则，不开展植物绿化工作。 在铁塔基础等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对塔基、牵张场等施工扰动区地表进行平整，恢复地貌。对升压站作业区铺设碎石地坪。 1.3野生动物保护措施 - 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识。 - 选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 - (3)施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.4工程措施及水土保持措施 - 采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； - 严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量采用人工方式，避免大开挖，做到土石方平衡，减少弃土的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃土表面进行整平压实，减少水土流失； - 采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放； - 在施工过程中，不得随意碾压项目区内其它固沙植被，施工期加强水土保持工作，减少水体流失，对渣土堆采取围挡以及抑尘网； (5) 对施工场地占地范围进行表土剥离，将剥离的表土集中堆放在相应场地内，进行苫盖密目网防护。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。 1.5临时占地生态恢复措施 (1) 各类临时占地在开工前应按要求办理租地地手续，并严格按征地范围施工，减少施工干扰区域。 (2) 施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。 (3) 应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计规定的面积，禁止随意地超标占地。 (4) 施工道路修筑前需剥离临时道路范围内草场植被土，于临时道路两侧征地范围内临时堆存，并做好临时堆土的挡护及苫盖。施工结束后草场植被土全部进行回填，同时要求对表土层进行开挖松土，翻松深度不得低于40cm，以利于植被恢复。 (5) 施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区建设完成后，应及时对施工场地进行土地整治，恢复植被。 (6) 根据当地自然环境，牵张场、塔基临时占地。 1.6 线路所经不同生态单元施工期的主要环保措施 (1) 草地 1) 本项目施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。 2) 规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。 - 3) 在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。 (2) 耕地 在基础开挖阶段，在耕地中作业时，应将耕地的熟土和生土分别堆放，回填时按照生土、熟土的顺序进行。 施工过程结束时，及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场清、整洁”，保持原有生态。 (3) 林地(主要为人工林) - 1) 本项目施工前需按国家有关征占用林地程序办理手续，对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法律法规进行补偿。 - 2) 现场实际情况，合理布置铁塔位置，将塔基布置在林木较少地区。 - 3) 严格规范车辆行驶路线，不随意开辟施工临时道路。 - 1)合理设计临时占地，施工临时占地尽量利用植被少的空旷地，少占用原始植被的土地。 2扬尘防治措施 项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，项目施工期采取以下措施： - 1) 加强施工管理，做到文明施工，严禁大风(风速≥5m/s)天气进行易产尘施工作业。 2) 做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。 3) 对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。 4) 对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 5) 合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。 6) 装卸粉砂状建筑材料和施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。 7) 牵张放线时控制速度、对牵张场适当洒水，减少线路对地表的扰动。 8) 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工现场应采用喷淋(雾)降尘装置对建筑垃圾装载和卸载过程进行喷淋(雾)降尘。 9) 加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。 采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，建议缩短工期，不会长期影响周边大气环境质量。 3废水防治措施 施工过程中产生的废水量较少，可直接用于施工场地及运输道路洒水降尘。施工现场不设施工营地，施工人员生活污水依托现有当地生活污水处理系统处理，不外排。 施工期产生的废水得到了有效地处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4噪声防治措施 - 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； - 对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； - 遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声； - 施工设备应采用低噪声环保型。 ### 本项目线路沿线周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5固体废物防治措施 (1) 包装袋由施工单位统一回收，综合利用，不能利用的建筑垃圾应及时送往当地建筑垃圾填埋场处理； (2) 升压站临时土方用于回填及场地平整，施工完成后及时做好迹地清理工作； (3) 施工弃土用于塔基护坡或运至临近低洼处平整处理；施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复； (4) 生活垃圾集中收集，由环卫车辆运至附近垃圾转运站； 本项目施工期各固体废物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1，包括：生态环境保护措施实施的部位、时间、责任主体、实施保障、实施效果等； 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 施工前应办理相关占地手续。; 工程施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 2; 合理规划、设计施工便道及场地，尽量减少占地、控制施工范围，作业区四周设置彩带，控制作业范围; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 塔基开挖时要将植被生长较好，利于植被生长可分离的表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填。; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。. 5; 占地范围内清理平整，恢复地貌，根据当地气候及土壤条件，进行自然植被恢复。; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 6; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 7; 施工人员租住周边乡镇民房，依托现有城镇污水处理系统。; 全部施工期; 施工单位; 无废水排入外环境. 8; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工。; 变电站内; 全部施工期; 施工单位; 对周边声环境影响较小. 9; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 10; 生活垃圾集中存放并及时清理，由汽车运至就近垃圾转运站处置；可用包装袋和废旧材料统一回收、综合利用。施工弃土用于塔基护坡或运至临近低洼处平整处理; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1运营期生态环境保护措施 巡检通行依托周边道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。 2运营期电磁环境保护措施 运营期电磁环境保护措施见“附录 电磁环境影响专题评价”，通过落实相关措施，本项目运营期变电站及线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 3运营期声环境保护措施 ### 线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的可听噪声水平；加强对升压站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 4生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2； 表5-2 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 运营期周边现有道路作为巡检道路。; 工程生产运营场所、区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 运行期巡检对生态环境影响很小. 2; 加强对升压站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。; 升压站站界及线路沿线声环境达标。. 3; 生活污水经化粪池和一体化污水处理装置处理后用于站外草地、荒漠灌溉。; 化粪池和一体化污水处理装置正常运行. 4; 生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站；每座升压站建设事故贮油池1座，均满足单台主变压器100%的排油量；每个变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑；事故油委托有资质的单位处置。废电气设备交由原厂处置、废铅蓄电池交由有相应资质单位回收处理。; 各类固体废物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计. 5; 升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等; 升压站及线路运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。. 6; 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果达标. |
| 其他 | 1环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。工程“三同时”及环保措施竣工验收见下表。 表5-3 工程项目竣工环境保护验收一览表 类别; 治理 对象; 治理设施及工艺; 验收标准; 完成时间. 废水; 生活污水; 化粪池及一体化污水处理装置; 《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)“表2农村生活污水处理设施出水用于其中 A 级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉”A级标准。; 与主体工程同时完成. 固废; 变压器废油; 事故油池暂存，最终委托有资质单位处理。124团两地块的升压站事故油池有效容积均为23.4m3，127团地块升压站事故油池容积为21.84m3。; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). 废铅酸蓄电池; 委托有资质的单位回收处置; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). 废电气设备; 由厂家回收; 满足环保要求，对环境无明显影响。. 生活垃圾; 检修维护人员的少量生活垃圾集中收集，随车统一运至县生活垃圾填埋场; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。. 噪声; 升压站; 低噪声设备; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准. 输电线路; 检查设备保持良好运行状态; 执行《声环境质量标准》(GB12348-2008)中1类标准。. 生态环境; 水土 流失; 工程措施、临时措施等; 扰动土地整治率95%，水土流失总治理度95%。; 自然恢复期1年. 临时 占地; 土地平整、砾石压盖; 临时占地生态环境基本恢复。; 与主体工程同时完成. 保护野生动植物; 野生动植物保护宣传牌; 警示人员，增强动物保护意识。; 与主体工程同时完成. 1环境监测计划： 为了及时了解建设项目施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对升压站周围环境进行监测，见表5-4。 表5-4 环境监测计划 监测内容; 监测因子、频次; 监测点位、监测要求、监管要求; 监测调查范围及执行标准. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。; 1、升压站厂界四周均匀布点； 2、电磁环境敏感目标处布点监测； 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020); 监测调查范围： 升压站厂界围墙外30m，110kV输变电线路地面投影外两侧各30m 执行标准： 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014). 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。; 1、升压站厂界四周均匀布点； 2、声环境保护目标处布点监测； 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面； 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)；; 监测调查范围： 升压站厂界围墙外50m，110kV输变电线路地面投影外两侧各30m 执行标准： 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准. 生态恢复监管; 生态系统及其生物因子、非生物因子; 生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌; 生态系统及其生物因子、非生物因子. |
| 环保投资 | 本项目的总投资为23315万元，其中环保投资约350万元，占总投资额的1.50%。环保投资明细见下表5-5。 表5-5 项目环保投资一览表 序号; 类别; 环保措施; 投资额(万元). 1; 废水防治; 施工废水沉淀池; 10. 化粪池、一体化污水处理装置; 50. 2; 废气防治; 施工期现场围挡、扬尘治理、洒水降尘等; 50. 3; 噪声防治; 生产设备噪声治理、减震等; 15. 4; 固体废物防治; 生活垃圾箱; 5. 5; 生态保护; 临时占地清理、土地平整、综合整治、水土保持、植被恢复; 60. 6; 风险防范; 防渗事故池、储油坑; 100. 7; 环境监测; 施工期及运营期的环境监测工作; 60. 合计; 350. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制施工范围、减少扰动面积；同时采取拦护等措施；减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等；施工结束后，占地范围内清理平整；加强宣传教育，设置环保宣传牌。 | 施工迹地得到恢复，做到“工完料净场地清” | 加强对巡检人员环保培训，减少巡检期间对周围生态环境的影响。 | 不因本项目的运行而对生态环境造成影响。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期废水设防渗沉淀池，可回用于洒水降尘，施工人员生活依托现有城镇污水处理设施，废水不外排。 | 施工废水不外排 | 生活污水经化粪池及一体化污水处理装置处理后排放至站外用于草地、荒漠的灌溉 | 《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)“表2农村生活污水处理设施出水用于其中 A 级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉”A级标准。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 本项目每座升压站均新建防渗事故油池，其有效容积均需要满足单台主变压器100%的排油量，事故情况下产生的废油直接排入事故油池，并委托有资质的单位处置，不外排。贮油坑及事故油池采取相应的防渗措施 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 声环境 | 施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)。 | 加强运行管理，保证噪声影响符合国家要求。 | 升压站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中1类标准。输电线路噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 | 施工期扬尘防治措施有效落实 | / | / |
| 固体废物 | - 施工完成后及时做好迹地清理；生活垃圾及建筑垃圾分别收集后委托环卫部门清运处置；包装袋由施工单位统一回收，综合利用；多余施工期弃土运往指定地点进行堆放。 | 达到垃圾无害化处理。 | 定期对升压站内进行巡检，站内废旧蓄电池交有资质单位回收；废电气设备回收再利用，事故废油委托有资质的单位处置。检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。 | 固体废物无害化处理。 |
| 电磁环境 | / | / | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； 对员工进行电磁辐射基础知识培训，在检查带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近升压站及带电架构等。 | 升压站及输电线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)相关标准限制要求。 |
| 环境风险 | / | / | 本项目3座升压站均新建防渗事故油池，事故油池的有效容积均满足最大单台变压器100%排油量要求。贮油坑及事故油池采取相应的防渗措施 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
| 环境监测 | / | / | 建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测，有投诉时监测。 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址、选线合理，项目周边无明显环境制约因素，符合本项目所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1总则	63

1.1项目规模	63

1.2评价目的	63

1.3评价依据	63

1.4评价因子、评价等级、评价范围	64

1.5评价标准	65

1.6环境敏感目标	65

2 电磁环境现状监测与评价	66

2.1 监测因子	66

2.2 监测方法及布点	66

2.3 监测单位及监测时间	66

2.4 监测仪器、监测条件	66

2.5 监测结果	66

3 电磁环境影响预测分析	67

3.1 新建升压站电磁环境影响预测(类比监测)	67

3.2架空线路电磁环境影响模式预测	69

3.3敏感目标工频电场、磁感应强度预测	85

4 电磁环境保护措施	85

5 电磁环境影响评价结论	86

# 1总则

## 1.1项目规模

本项目主要建设内容包括：

(1)新建110千伏升压站3座，其中124团地块一110千伏升压站1座，主变容量1×90MVA；124团地块二110千伏升压站1座，主变容量1×90MVA；127团地块110千伏升压站1座，主变容量2×100MVA；

(2)新建110千伏线路总长度为共计44.495km，具体情况如下：

①124团地块一光伏送出线路工程，全线采同塔双回架空线路，长度4.948km；②124团地块二光伏线路工程，采用单回路架设长度约3.442km，同塔双回路架设3.99km，并行同塔双回路架设2×11.2km；共计送出长度29.832km；③127团地块光伏送出线路工程，采用单回路架设长度9.715km。

## 1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，新疆锦龙电力集团有限公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明输变电工程建设运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3评价依据

- 1.3.1国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行)；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令[2020]第16号，2021年1月1日)；

(5)《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》(环办[2012]131号，2012年10月26日起施行)；

(6)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日实施)；

(7)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

- 1.3.2相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)；

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)；

(5)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)。

- 1.3.3技术文件和技术资料

(1)《锦龙电力集团所属煤电灵活性改造配套124团、127团34万千瓦光伏发电输变电工程可行性研究报告》(湖南科鑫电力设计有限公司，2023年12月)。

## 1.4评价因子、评价等级、评价范围

(1) 评价因子

本项目为输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

(2) 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)评价工作等级划分原则，对照表1-4-1，确定本项目升压站电磁环境影响评价等级为二级，输电线路的电磁环境影响评价等级为三级，本项目电磁环境影响评价等级确定为二级。

表1-4-1        电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作 等级 |
| 交流 | 110kV | 变 电 站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电线路 | 1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | 边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |

(3) 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为110kV的输变电工程以架空线路边导线地面投影外两侧各30m为电磁环境影响评价范围。新建3座光伏110kV升压站评价范围为围墙外30m范围内。

## 1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求，具体见表1-5-1。

表1-5-1                 电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度 | 磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 交流输变电工程 | 0.05kHz(50Hz) | 4000V/m | 100μT | —— |

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

## 1.6环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，输电线路电磁评价范围内有3处电磁环境敏感目标，见表1-6-1。

表1-6-1              环境保护目标

| 序号 | 环境要素 | 敏感目标 | 功能及数量 等情况 | 相对位置 | 直线距离 | 环境影响因素 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁环境 | 124团地块一光伏线路敏感点1(农田看护房) | 农田看护房/1层平顶； | 位于输电线路边导线南侧约25m处； | 25m | E、B | 满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值 |
| 2 | 电磁环境 | 124团地块一光伏线路敏感点2(农田看护房) | 农田看护房/1层平顶； | 位于输电线路边导线南侧约11m处； | 11 | E、B |  |
| 3 | 电磁环境 | 124团地块一光伏线路敏感点3(农田看护房) | 农田看护房/1层平顶； | 位于输电线路边导线南侧约30m处； | 30 | E、B |  |

*注：B—工频磁场，E—工频电场

# 2 电磁环境现状监测与评价

## 2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

## 2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法(试行)》(HJ681-2013)。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)的要求，分别在3座光伏场区110kV升压站站址中心各布设一个监测点；对于配套送出的输电线路布设相应的监测点位。127团地块光伏输电线路送出布设2处现状监测点；124地块一光伏输电线路送出布设2处现状监测点及3处电磁敏感目标监测点；124团地块二光伏输电线路送出布设3处现状监测点，在线路剖入点及接入三峡光伏改接处各布设1处现状监测点。本项目共计布设14个现状监测点，距地面1.5m处监测。具体点位布置，见附图12-1～12-3。

## 2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2023年11月22日～11月23日；昼间：8：30～22：00

## 2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-4-1。

表2-4-1                监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | EHP-50F & NBM-550 | 000WX61028和G-0742 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 2023.04.03～2024.04.02 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |
| 2 | 风速仪 | HT-91 | 201904026314 | 广东计量检测集团股份有限公司 | 2023.5.5～2024.5.4 |
| 3 | 温湿度有仪 | TY2060 | 702167 | 广东计量检测集团股份有限公司 | 2023.5.8～2024.5.7 |

监测条件：2023年11月22日，天气阴、相对湿度37～48%、温度-4～3℃、风速1.5～1.8m/s；2023年11月23日，天气多云、相对湿度29～38%、温度-4～2℃、风速1.5～1.8m/s。

## 2.5 监测结果

监测结果，见表2-5-1。

表2-5-1               电磁环境现状监测结果

| 监测点 |  | 工频电场强度V/m | 工频磁感应强度μT |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点 位编号 | 监测点位置 |  |  |
| 一 | 127团线路送出监测点位 | / | / |
| 1 | 1#拟建127团110kV升压站中心 | 1.148 | 0.1881 |
| 2 | 2#127团光伏送出线路沿线监测点1 | 1.192 | 0.1855 |
| 3 | 3#127团光伏送出线路沿线监测点2 | 1.120 | 0.1871 |
| 二 | 124团地块二线路送出监测点位 | / | / |
| 1 | 4#124团地块二光伏送出三峡线路剖入点 | 639.1 | 0.2032 |
| 2 | 5#124团地块二光伏送出线路-三峡变出线端 | 757.2 | 0.1853 |
| 3 | 6#拟建124团地块二110kV升压站中心 | 1.157 | 0.2046 |
| 4 | 7#124团地块二光伏送出线路沿线监测点1 | 1.271 | 0.2107 |
| 5 | 8#124团地块二光伏送出线路沿线监测点2 | 1.166 | 0.1890 |
| 三 | 124团地块一线路送出监测点位 | / | / |
| 1 | 9#124团地块一光伏送出线路沿线监测点1 | 1.403 | 0.1872 |
| 2 | 10#124团地块一光伏送出线路敏感点1(农田看护房) | 1.334 | 0.2061 |
| 3 | 11#124团地块一光伏送出线路敏感点2(农田看护房) | 1.156 | 0.2055 |
| 4 | 12#124团地块一光伏送出线路敏感点3(农田看护房) | 1.186 | 0.1881 |
| 5 | 13#124团地块一光伏送出线路沿线监测点2 | 4.541 | 0.1794 |
| 6 | 14#拟建124团地块一升压站中心 | 1.227 | 0.1878 |

由表2-5-1分析可知，本项目拟建升压站及线路沿线各监测点电磁环境背景值均可满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值要求。

# 3 电磁环境影响预测分析

## 3.1 新建升压站电磁环境影响预测(类比监测)

- 3.1.1 类比的可行性

本次评价升压站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行，按照类似项目的主变规模、电压等级、布置形式等原则，现以已运行的110kV山河变电站作为类比对象，该变电站主变压器容量为3×100MVA，电压等级为110kV，为户外布置形式。类比变电站与建设项目升压站主要技术参数对照。

类比变电站与本项目升压站主要技术参数对照，见表3-1-1。

表3-1-1                  主要技术指标对照表

| 主要指标 | 110kV山河变电站 | 本项目124团地块一、124团地块二升压站 | 本项目127团地块110kV升压站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主变规模、容量 | 3×100MVA | 1×90MVA | 2×100MVA |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 110kV |
| 主变布置形式 | 主变户外布置 | 主变户外布置 | 主变户外布置 |
| 110kV主接线形式 | 单母线分段 | 单母线分段 | 单母线分段 |
| 110kV配电装置 | 户外布置 | 户外布置 | 户外布置 |
| 环境条件 | 气候干旱少雨，周围较为空旷 | 气候干旱少雨，属戈荒漠区 |  |
| 运行工况 | 1#主变监测期间运行电压为117.23kV，电流为29.28A； 2#主变监测期间运行电压为116.97kV，电流为12.55A； 3#主变监测期间运行电压为112.58kV，电流为10.66A； | / | / |

从表3-1-1分析可知，类比变电站和本项目升压站的主变压器均采用户外布置，变电站的布置形式相似；类比变电站电压等级与本项目一致，主变台数和总容量大于本项目，类比变电站产生的电磁影响应大于本项目，因此用110kV山河变电站(3×100MVA变)运行产生的工频电场、工频磁场来分析本项目升压站产生工频电场、工频磁场是可行的，能反映本项目对周围电磁环境影响程度。

- 3.1.2 工频电场、工频磁场类比监测

3.1.2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

3.1.2.2 监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ681-2013)。

监测布点：变电站四周围墙外5m处共布置4个测点。

3.1.2.3 监测单位及监测时间

监测单位：南京电力设备质量性能检测中心

监测时间：2017年5月10日

3.1.2.4 监测仪器

监测时气象条件为晴天，温度18～28℃，相对湿度30%，风速2.0～2.5m/s，监测期间3台主变均正常运行。

3.1.2.5 监测结果

监测结果见表3-1-3。

表3-1-2       类比变电站工频电场、工频磁场测试结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV山河变电站东侧围墙外5m | 19 | 0.260 |
| 2 | 110kV山河变电站南侧围墙外5m | 150 | 0.303 |
| 3 | 110kV山河变电站西侧围墙外5m | 91 | 0.092 |
| 4 | 110kV山河变电站北侧围墙外5m | 99 | 0.046 |

由类比结果分析可知，升压站外电场强度为19V/m～150V/m，磁感应强度0.046μT～0.303μT，远小于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中相应限值：电场强度4kV/m，磁感应强度100μT。因此，本项目升压站建成投运后，场界外工频电场强度和工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中相应的限值要求。

- 3.1.3升压站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度都远低于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中控制限值要求。类比分析可知，建设项目升压站建成投运后，对升压站周围环境产生的影响在可接受范围，均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4kV/m，工频磁感应强度≤100μT。

## 3.2架空线路电磁环境影响模式预测

- 3.2.1计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设建设项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

①工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵(m为导线数目)。

〔U〕矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于110kV三相导线，各相导线对地电压为：

UA=UB=UC=110×1.05/3=66.7kV

110kV各相导线对地电压分量为：

UA=(66.7+j0)kV

UB=(-33.3+j57.8)kV

UC=(-33.3-j57.8)kV

图3-2-1  对地电压计算图

〔λ〕矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，电位系数可写为：

λii=12πε0ln2hiRi

λij=12πε0lnLij'Lij

λij=λji

式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

Ri=R⋅nnrR

式中：R——分裂导线半径，m；

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由〔U〕矩阵和〔λ〕矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出〔Q〕矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在(x，y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

图3-2-2  电位系数计算图             图3-2-3  等效半径计算图

Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2

Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2)

式中：xi， yi ——导线i的坐标(i=1、2、…m)；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI

= ExR+jExI

Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI

= EyR+jEyI

式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y

=Ex+Ey

式中：

Ex=ExR2+ExI2

Ey=EyR2+EyI2

②工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

d=660ρf (m)

式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3-1-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

H＝I2πh2+L2 (A/m)

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3-2-4  磁场向量图

- 3.2.2计算所需参数

根据设计，本项目输电线路存在的形式有单回路、同塔双回路输电线路、同塔双回并行输电线路。本次选用对输电线路电磁环境最不利条件进行预测，选用最不利塔型进行预测计算。导线对地距离越低、导线之间水平距离越大，其产生的工频电场强度、工频磁感应强度越大，为不利塔型。综合比较各种塔型的参数，本项目110kV单回线路评价选择相间距最大的单回路终端塔型预测，杆塔型号1A3-DJ；同塔双回路输电线路和同塔双回并行输电线路选择相间距最大的同塔双回路终端塔型预测，杆塔型号1D5-DSJ；绝缘子串不计。电磁理论计算基础参数，见表3-2-1。

表3-2-1            拟建110kV单、双回线路段计算参数

| 线路 | 110kV单回输电线路、110kV同塔双回线路、同塔双回并行输电线路 |  |
| --- | --- | --- |
| 采用塔型 | 1A3-DJ、1D5-DSJ |  |
| 相序排列方式 | 三角排列、采用正相序排列 |  |
| 导线型号 | JL/G1A-300/40 |  |
| 输送功率(MVA) | 89.3 |  |
| 预测电压(kV) | 115.5 |  |
| 导线外径 | 23.9mm |  |
| 地线型式及外径 | 采用两根24芯和48芯OPGW-13-90-1型复合光缆；外径均为11.4mm |  |
| 110kV同塔双回线路、同塔双回并行输电线路 |  |  |
| 相序 | 同塔双回：正相序(上中下：A-B-C) | 同塔双回并行输电线路：正相序(上中下：A-B-C；a-b-c) |
| 导线垂直间距 | A相-B相：4.1m；C相-B相：3.8m；A相-C相：7.9m |  |
| 导线水平间距 | A相-B相：0.6m，a相-b相：0.5m B相-C相：0.5m，b相-c相：0.5m A相-C相：0.1m，a相-c相：0m |  |
| 导线-地线垂直间距 | 4.0m(地线-A相) |  |
| 110kV单回输电线路 |  |  |
| 相序 | 单回路：三角排列 |  |
| 导线垂直间距 | A相-B相：3.5m；B相-C相：3.5m；C相-D相：0m； |  |
| 导线水平间距 | A相-B相：4.2m，B相-C相：3.5m，A相-C相：7.7m |  |
| 导线-地线垂直间距 | 3.0m(地线-B相) |  |
| 计算原点 | 同塔双回：线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点 |  |
|  | (0，0) 计算路径 A a B b C c 地线 地线 |  |
| 计算原点 | 同塔双回并行输电线路中每条线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点连线的中心点 |  |
| (0，0) 计算路径 40m a A B C 地线 地线 b 地线 c 地线 A′ C′ B′ a′ c′ b′ |  |  |
| 计算原点 | 单回路：线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点 |  |
| A B C 地线 地线 (0，0) 计算路径) |  |  |

- 3.2.3 工频电场、工频磁场预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中，110kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区(7.0m)和非居民区(6.0m)，本次预测110kV架空线路导线对地高度为7.0m、6.0m地面上1.5m高度处的工频电场强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，单回线路以线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点为原点O(0,0)，X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

工频电场强度预测结果，见图3-2-5～3-2-10；结果数据，见表3-2-2、3-2-3、3-2-4。

(1)110kV单回输电线路电磁环境预测

表3-2-2         单回线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) | 导线对地高度7.0m |  | 导线对地高度6.0m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E(kV/m) | B(μT) | E(kV/m) | B(μT) |
| -35 | 0.046 | 1.28 | 0.042 | 1.29 |
| -34 | 0.049 | 1.36 | 0.045 | 1.37 |
| -33 | 0.054 | 1.44 | 0.049 | 1.45 |
| -32 | 0.058 | 1.53 | 0.053 | 1.55 |
| -31 | 0.064 | 1.63 | 0.058 | 1.65 |
| -30 | 0.070 | 1.74 | 0.063 | 1.76 |
| -29 | 0.076 | 1.85 | 0.069 | 1.88 |
| -28 | 0.084 | 1.99 | 0.076 | 2.02 |
| -27 | 0.093 | 2.13 | 0.084 | 2.17 |
| -26 | 0.103 | 2.30 | 0.093 | 2.34 |
| -25 | 0.115 | 2.48 | 0.104 | 2.53 |
| -24 | 0.129 | 2.68 | 0.117 | 2.74 |
| -23 | 0.145 | 2.92 | 0.132 | 2.98 |
| -22 | 0.164 | 3.18 | 0.149 | 3.26 |
| -21 | 0.186 | 3.47 | 0.170 | 3.57 |
| -20 | 0.213 | 3.81 | 0.195 | 3.93 |
| -19 | 0.244 | 4.20 | 0.225 | 4.34 |
| -18 | 0.282 | 4.65 | 0.262 | 4.83 |
| -17 | 0.328 | 5.18 | 0.307 | 5.40 |
| -16 | 0.384 | 5.79 | 0.362 | 6.07 |
| -15 | 0.451 | 6.51 | 0.431 | 6.87 |
| -14 | 0.533 | 7.37 | 0.517 | 7.83 |
| -13 | 0.632 | 8.38 | 0.625 | 9.00 |
| -12 | 0.753 | 9.60 | 0.761 | 10.42 |
| -11 | 0.898 | 11.06 | 0.931 | 12.18 |
| -10 | 1.068 | 12.80 | 1.143 | 14.36 |
| -9 | 1.260 | 14.87 | 1.399 | 17.06 |
| -8 | 1.465 | 17.28 | 1.697 | 20.36 |
| -7 | 1.659 | 19.97 | 2.011 | 24.26 |
| -6 | 1.805 | 22.80 | 2.286 | 28.57 |
| -5 | 1.857 | 25.50 | 2.435 | 32.78 |
| -4 | 1.779 | 27.78 | 2.373 | 36.18 |
| -3 | 1.570 | 29.41 | 2.084 | 38.32 |
| -2 | 1.284 | 30.37 | 1.657 | 39.28 |
| -1 | 1.034 | 30.80 | 1.276 | 39.55 |
| 0 | 0.980 | 30.81 | 1.195 | 39.51 |
| 1 | 1.164 | 30.44 | 1.485 | 39.23 |
| 2 | 1.443 | 29.59 | 1.910 | 38.44 |
| 3 | 1.679 | 28.14 | 2.250 | 36.65 |
| 4 | 1.797 | 26.04 | 2.383 | 33.60 |
| 5 | 1.781 | 23.44 | 2.291 | 29.60 |
| 6 | 1.660 | 20.65 | 2.046 | 25.31 |
| 7 | 1.478 | 17.92 | 1.740 | 21.30 |
| 8 | 1.277 | 15.45 | 1.438 | 17.86 |
| 9 | 1.083 | 13.30 | 1.172 | 15.02 |
| 10 | 0.909 | 11.48 | 0.952 | 12.72 |
| 11 | 0.760 | 9.96 | 0.774 | 10.86 |
| 12 | 0.636 | 8.69 | 0.632 | 9.35 |
| 13 | 0.534 | 7.62 | 0.520 | 8.12 |
| 14 | 0.449 | 6.73 | 0.431 | 7.11 |
| 15 | 0.381 | 5.97 | 0.361 | 6.27 |
| 16 | 0.324 | 5.33 | 0.304 | 5.57 |
| 17 | 0.278 | 4.79 | 0.258 | 4.98 |
| 18 | 0.240 | 4.32 | 0.221 | 4.47 |
| 19 | 0.208 | 3.91 | 0.191 | 4.04 |
| 20 | 0.181 | 3.56 | 0.166 | 3.66 |
| 21 | 0.159 | 3.25 | 0.145 | 3.34 |
| 22 | 0.140 | 2.98 | 0.128 | 3.05 |
| 23 | 0.124 | 2.75 | 0.113 | 2.80 |
| 24 | 0.111 | 2.53 | 0.101 | 2.58 |
| 25 | 0.099 | 2.35 | 0.090 | 2.39 |
| 26 | 0.089 | 2.18 | 0.081 | 2.21 |
| 27 | 0.081 | 2.03 | 0.073 | 2.06 |
| 28 | 0.073 | 1.89 | 0.066 | 1.92 |
| 29 | 0.066 | 1.77 | 0.061 | 1.79 |
| 30 | 0.061 | 1.66 | 0.055 | 1.68 |
| 31 | 0.055 | 1.55 | 0.051 | 1.57 |
| 32 | 0.051 | 1.46 | 0.047 | 1.48 |
| 33 | 0.047 | 1.38 | 0.043 | 1.39 |
| 34 | 0.043 | 1.30 | 0.040 | 1.31 |
| 最大值(kV/m) | 1.857 | 30.85 | 2.442 | 39.55 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | -5.1 | -0.5 | -4.8 | -0.7 |

图3-2-5 110kV单回输电线路工频电场强度图

图3-2-6 110kV单回输电线路工频磁感应强度图

(1)110kV同塔双回输电线路电磁环境预测

表3-2-2         同塔双回输电线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) | 导线对地高度7.0m |  | 导线对地高度6.0m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E(kV/m) | B(μT) | E(kV/m) | B(μT) |
| -35 | 0.076 | 2.24 | 0.083 | 2.28 |
| -34 | 0.079 | 2.37 | 0.086 | 2.41 |
| -33 | 0.082 | 2.51 | 0.090 | 2.55 |
| -32 | 0.084 | 2.66 | 0.093 | 2.71 |
| -31 | 0.087 | 2.82 | 0.097 | 2.88 |
| -30 | 0.089 | 3.00 | 0.101 | 3.06 |
| -29 | 0.092 | 3.20 | 0.104 | 3.27 |
| -28 | 0.094 | 3.41 | 0.108 | 3.49 |
| -27 | 0.096 | 3.65 | 0.112 | 3.74 |
| -26 | 0.097 | 3.91 | 0.115 | 4.02 |
| -25 | 0.098 | 4.20 | 0.118 | 4.32 |
| -24 | 0.098 | 4.52 | 0.121 | 4.66 |
| -23 | 0.097 | 4.88 | 0.122 | 5.04 |
| -22 | 0.095 | 5.28 | 0.123 | 5.47 |
| -21 | 0.091 | 5.72 | 0.123 | 5.95 |
| -20 | 0.086 | 6.22 | 0.121 | 6.49 |
| -19 | 0.080 | 6.78 | 0.117 | 7.10 |
| -18 | 0.077 | 7.41 | 0.113 | 7.80 |
| -17 | 0.080 | 8.13 | 0.108 | 8.60 |
| -16 | 0.099 | 8.94 | 0.110 | 9.52 |
| -15 | 0.137 | 9.85 | 0.126 | 10.57 |
| -14 | 0.196 | 10.89 | 0.167 | 11.78 |
| -13 | 0.280 | 12.07 | 0.239 | 13.18 |
| -12 | 0.392 | 13.40 | 0.347 | 14.80 |
| -11 | 0.539 | 14.88 | 0.500 | 16.67 |
| -10 | 0.724 | 16.51 | 0.706 | 18.80 |
| -9 | 0.952 | 18.25 | 0.976 | 21.17 |
| -8 | 1.220 | 20.03 | 1.316 | 23.73 |
| -7 | 1.516 | 21.68 | 1.716 | 26.25 |
| -6 | 1.812 | 22.98 | 2.137 | 28.34 |
| -5 | 2.066 | 23.66 | 2.503 | 29.40 |
| -4 | 2.240 | 23.56 | 2.726 | 28.89 |
| -3 | 2.319 | 22.76 | 2.769 | 26.87 |
| -2 | 2.327 | 21.67 | 2.688 | 24.19 |
| -1 | 2.309 | 20.85 | 2.595 | 22.15 |
| 0 | 2.305 | 20.72 | 2.580 | 21.85 |
| 1 | 2.321 | 21.37 | 2.655 | 23.43 |
| 2 | 2.326 | 22.44 | 2.751 | 26.06 |
| 3 | 2.271 | 23.38 | 2.755 | 28.41 |
| 4 | 2.126 | 23.72 | 2.585 | 29.43 |
| 5 | 1.891 | 23.27 | 2.253 | 28.81 |
| 6 | 1.603 | 22.14 | 1.838 | 26.98 |
| 7 | 1.303 | 20.57 | 1.426 | 24.53 |
| 8 | 1.024 | 18.82 | 1.065 | 21.96 |
| 9 | 0.782 | 17.06 | 0.773 | 19.52 |
| 10 | 0.584 | 15.39 | 0.548 | 17.32 |
| 11 | 0.426 | 13.86 | 0.381 | 15.37 |
| 12 | 0.304 | 12.48 | 0.260 | 13.68 |
| 13 | 0.213 | 11.26 | 0.179 | 12.21 |
| 14 | 0.146 | 10.18 | 0.130 | 10.94 |
| 15 | 0.103 | 9.22 | 0.110 | 9.84 |
| 16 | 0.081 | 8.38 | 0.108 | 8.89 |
| 17 | 0.076 | 7.64 | 0.112 | 8.05 |
| 18 | 0.080 | 6.98 | 0.118 | 7.32 |
| 19 | 0.086 | 6.40 | 0.122 | 6.68 |
| 20 | 0.092 | 5.88 | 0.125 | 6.12 |
| 21 | 0.096 | 5.42 | 0.126 | 5.62 |
| 22 | 0.099 | 5.01 | 0.125 | 5.18 |
| 23 | 0.100 | 4.64 | 0.124 | 4.78 |
| 24 | 0.100 | 4.30 | 0.121 | 4.43 |
| 25 | 0.100 | 4.01 | 0.118 | 4.11 |
| 26 | 0.098 | 3.74 | 0.115 | 3.83 |
| 27 | 0.097 | 3.49 | 0.111 | 3.57 |
| 28 | 0.094 | 3.27 | 0.107 | 3.34 |
| 29 | 0.092 | 3.07 | 0.104 | 3.13 |
| 30 | 0.089 | 2.88 | 0.100 | 2.94 |
| 31 | 0.087 | 2.71 | 0.096 | 2.76 |
| 32 | 0.084 | 2.56 | 0.092 | 2.60 |
| 33 | 0.081 | 2.42 | 0.089 | 2.45 |
| 34 | 0.078 | 2.29 | 0.085 | 2.32 |
| 最大值(kV/m) | 2.329 | 23.72 | 2.773 | 29.44 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | -2.4 | 3.9 | -3.3 | 4.1 |

图3-2-7 110kV同塔双回输电线路工频电场强度图

图3-2-8 110kV同塔双回输电线路工频磁感应强度图

(3)110kV同塔双回并行输电线路电磁环境预测

表3-2-4         同塔双回并行输电线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) |  | 导线对地高度7.0m |  |  |  | 导线对地高度6.0m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E(kV/m) |  | B(μT) |  | E(kV/m) |  | B(μT) |
| -55 |  | 0.081 |  | 2.70 |  | 0.089 |  | 2.74 |
| -54 |  | 0.084 |  | 2.84 |  | 0.092 |  | 2.88 |
| -53 |  | 0.086 |  | 2.99 |  | 0.095 |  | 3.03 |
| -52 |  | 0.088 |  | 3.15 |  | 0.098 |  | 3.20 |
| -51 |  | 0.090 |  | 3.32 |  | 0.101 |  | 3.38 |
| -50 |  | 0.092 |  | 3.51 |  | 0.104 |  | 3.58 |
| -49 |  | 0.094 |  | 3.71 |  | 0.107 |  | 3.79 |
| -48 |  | 0.096 |  | 3.94 |  | 0.110 |  | 4.02 |
| -47 |  | 0.097 |  | 4.18 |  | 0.113 |  | 4.28 |
| -46 |  | 0.098 |  | 4.45 |  | 0.116 |  | 4.56 |
| -45 |  | 0.098 |  | 4.75 |  | 0.118 |  | 4.88 |
| -44 |  | 0.097 |  | 5.07 |  | 0.120 |  | 5.22 |
| -43 |  | 0.096 |  | 5.43 |  | 0.121 |  | 5.61 |
| -42 |  | 0.094 |  | 5.83 |  | 0.122 |  | 6.04 |
| -41 |  | 0.092 |  | 6.28 |  | 0.122 |  | 6.52 |
| -40 |  | 0.089 |  | 6.77 |  | 0.121 |  | 7.06 |
| -39 |  | 0.087 |  | 7.33 |  | 0.119 |  | 7.67 |
| -38 |  | 0.090 |  | 7.95 |  | 0.118 |  | 8.36 |
| -37 |  | 0.101 |  | 8.65 |  | 0.120 |  | 9.15 |
| -36 |  | 0.125 |  | 9.44 |  | 0.130 |  | 10.04 |
| -35 |  | 0.166 |  | 10.33 |  | 0.155 |  | 11.07 |
| -34 |  | 0.227 |  | 11.33 |  | 0.201 |  | 12.25 |
| -33 |  | 0.311 |  | 12.46 |  | 0.275 |  | 13.60 |
| -32 |  | 0.422 |  | 13.72 |  | 0.383 |  | 15.16 |
| -31 |  | 0.567 |  | 15.13 |  | 0.534 |  | 16.95 |
| -30 |  | 0.750 |  | 16.66 |  | 0.738 |  | 18.97 |
| -29 |  | 0.975 |  | 18.28 |  | 1.004 |  | 21.23 |
| -28 |  | 1.240 |  | 19.91 |  | 1.340 |  | 23.63 |
| -27 |  | 1.532 |  | 21.39 |  | 1.735 |  | 25.97 |
| -26 |  | 1.824 |  | 22.50 |  | 2.151 |  | 27.86 |
| -25 |  | 2.074 |  | 22.99 |  | 2.512 |  | 28.69 |
| -24 |  | 2.244 |  | 22.69 |  | 2.731 |  | 27.98 |
| -23 |  | 2.319 |  | 21.72 |  | 2.769 |  | 25.78 |
| -22 |  | 2.322 |  | 20.47 |  | 2.684 |  | 22.95 |
| -21 |  | 2.300 |  | 19.49 |  | 2.586 |  | 20.76 |
| -20 | 2.292 |  | 19.21 |  | 2.566 |  | 20.29 |  |
| -19 | 2.302 |  | 19.71 |  | 2.635 |  | 21.71 |  |
| -18 | 2.301 |  | 20.64 |  | 2.725 |  | 24.19 |  |
| -17 | 2.241 |  | 21.47 |  | 2.723 |  | 26.44 |  |
| -16 | 2.089 |  | 21.76 |  | 2.546 |  | 27.46 |  |
| -15 | 1.848 |  | 21.33 |  | 2.205 |  | 26.94 |  |
| -14 | 1.552 |  | 20.27 |  | 1.782 |  | 25.29 |  |
| -13 | 1.244 |  | 18.83 |  | 1.361 |  | 23.07 |  |
| -12 |  | 0.958 |  | 17.24 |  | 0.992 |  | 20.75 |
| -11 |  | 0.711 |  | 15.66 |  | 0.694 |  | 18.55 |
| -10 |  | 0.509 |  | 14.18 |  | 0.466 |  | 16.60 |
| -9 |  | 0.349 |  | 12.86 |  | 0.301 |  | 14.91 |
| -8 |  | 0.230 |  | 11.70 |  | 0.197 |  | 13.48 |
| -7 |  | 0.150 |  | 10.71 |  | 0.154 |  | 12.28 |
| -6 |  | 0.112 |  | 9.87 |  | 0.159 |  | 11.29 |
| -5 |  | 0.111 |  | 9.19 |  | 0.181 |  | 10.50 |
| -4 |  | 0.127 |  | 8.64 |  | 0.202 |  | 9.88 |
| -3 |  | 0.143 |  | 8.24 |  | 0.219 |  | 9.41 |
| -2 |  | 0.155 |  | 7.96 |  | 0.229 |  | 9.10 |
| -1 |  | 0.160 |  | 7.80 |  | 0.234 |  | 8.93 |
| 0 |  | 0.160 |  | 7.77 |  | 0.232 |  | 8.89 |
| 1 |  | 0.153 |  | 7.86 |  | 0.226 |  | 8.99 |
| 2 |  | 0.142 |  | 8.08 |  | 0.214 |  | 9.24 |
| 3 |  | 0.127 |  | 8.42 |  | 0.198 |  | 9.62 |
| 4 |  | 0.115 |  | 8.90 |  | 0.178 |  | 10.17 |
| 5 |  | 0.120 |  | 9.51 |  | 0.161 |  | 10.88 |
| 6 |  | 0.158 |  | 10.28 |  | 0.163 |  | 11.78 |
| 7 |  | 0.232 |  | 11.20 |  | 0.205 |  | 12.88 |
| 8 |  | 0.342 |  | 12.29 |  | 0.300 |  | 14.22 |
| 9 |  | 0.490 |  | 13.55 |  | 0.449 |  | 15.81 |
| 10 |  | 0.678 |  | 14.97 |  | 0.657 |  | 17.67 |
| 11 |  | 0.910 |  | 16.53 |  | 0.931 |  | 19.79 |
| 12 |  | 1.183 |  | 18.13 |  | 1.276 |  | 22.10 |
| 13 |  | 1.483 |  | 19.66 |  | 1.680 |  | 24.41 |
| 14 |  | 1.783 |  | 20.89 |  | 2.106 |  | 26.34 |
| 15 |  | 2.041 |  | 21.56 |  | 2.476 |  | 27.32 |
| 16 |  | 2.218 |  | 21.53 |  | 2.703 |  | 26.84 |
| 17 |  | 2.300 |  | 20.85 |  | 2.749 |  | 24.94 |
| 18 |  | 2.310 |  | 19.90 |  | 2.671 |  | 22.40 |
| 19 |  | 2.294 |  | 19.20 |  | 2.580 |  | 20.48 |
| 20 |  | 2.292 |  | 19.20 |  | 2.566 |  | 20.26 |
| 21 |  | 2.309 |  | 19.98 |  | 2.643 |  | 21.95 |
| 22 |  | 2.315 |  | 21.21 |  | 2.740 |  | 24.72 |
| 23 |  | 2.261 |  | 22.35 |  | 2.745 |  | 27.28 |
| 24 |  | 2.116 |  | 22.92 |  | 2.575 |  | 28.56 |
| 25 |  | 1.881 |  | 22.71 |  | 2.243 |  | 28.24 |
| 26 |  | 1.593 |  | 21.82 |  | 1.828 |  | 26.68 |
| 27 |  | 1.292 |  | 20.46 |  | 1.415 |  | 24.48 |
| 28 |  | 1.013 |  | 18.88 |  | 1.054 |  | 22.10 |
| 29 |  | 0.771 |  | 17.27 |  | 0.762 |  | 19.81 |
| 30 |  | 0.572 |  | 15.71 |  | 0.536 |  | 17.71 |
| 31 |  | 0.414 |  | 14.27 |  | 0.369 |  | 15.85 |
| 32 |  | 0.293 |  | 12.96 |  | 0.250 |  | 14.22 |
| 33 |  | 0.201 |  | 11.79 |  | 0.171 |  | 12.80 |
| 34 |  | 0.137 |  | 10.75 |  | 0.128 |  | 11.56 |
| 35 |  | 0.098 |  | 9.82 |  | 0.114 |  | 10.48 |
| 36 |  | 0.082 |  | 8.99 |  | 0.117 |  | 9.54 |
| 37 |  | 0.083 |  | 8.26 |  | 0.125 |  | 8.71 |
| 38 |  | 0.091 |  | 7.61 |  | 0.132 |  | 7.98 |
| 39 |  | 0.099 |  | 7.02 |  | 0.138 |  | 7.34 |
| 40 |  | 0.106 |  | 6.50 |  | 0.141 |  | 6.77 |
| 41 |  | 0.111 |  | 6.04 |  | 0.142 |  | 6.26 |
| 42 |  | 0.114 |  | 5.62 |  | 0.142 |  | 5.81 |
| 43 |  | 0.116 |  | 5.24 |  | 0.140 |  | 5.41 |
| 44 |  | 0.116 |  | 4.90 |  | 0.138 |  | 5.04 |
| 45 |  | 0.115 |  | 4.59 |  | 0.135 |  | 4.71 |
| 46 |  | 0.114 |  | 4.31 |  | 0.131 |  | 4.42 |
| 47 |  | 0.112 |  | 4.05 |  | 0.128 |  | 4.15 |
| 48 |  | 0.110 |  | 3.82 |  | 0.124 |  | 3.90 |
| 49 |  | 0.107 |  | 3.61 |  | 0.120 |  | 3.68 |
| 50 |  | 0.104 |  | 3.41 |  | 0.116 |  | 3.48 |
| 51 |  | 0.102 |  | 3.23 |  | 0.112 |  | 3.29 |
| 52 |  | 0.099 |  | 3.07 |  | 0.108 |  | 3.12 |
| 53 |  | 0.096 |  | 2.91 |  | 0.104 |  | 2.96 |
| 54 |  | 0.093 |  | 2.77 |  | 0.100 |  | 2.81 |
| 最大值(kV/m) |  | 2.327 |  | 22.99 |  | 2.775 |  | 28.70 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) |  | -22.5 |  | -24.9 |  | -23.3 |  | -24.9 |

图3-2-9 110kV同塔双回并行输电线路工频电场强度图

图3-2-10 110kV同塔双并行回输电线路工频磁感应强度图

3.1.5 计算结果分析

根据预测结果分析可知：当线高为6.0m经过非居民区时，单回路输电线路运行产生的工频电场强度最大值为2.442kV/m、同塔双回输电线路运行产生的工频电场强度最大值为2.773kV/m、同塔双回并行运行产生的工频电场强度最大值为2.775kV/m；单回路输电线路工频频磁感应强度最大值为39.55μT；同塔双回输电线路工频频磁感应强度最大值为29.44μT；同塔双回输电线路工频频磁感应强度最大值为28.70μT；输电线路产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的牧草地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

当线高按7.0m经过居民区时，单回路输电线路运行产生的工频电场强度最大值为1.857kV/m、同塔双回输电线路运行产生的工频电场强度最大值为2.329kV/m、同塔双回并行运行产生的工频电场强度最大值为2.327kV/m；单回路输电线路工频频磁感应强度最大值为30.85μT；同塔双回输电线路工频频磁感应强度最大值为23.72μT；同塔双回输电线路工频频磁感应强度最大值为22.99μT；线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度能够分别满足≤4kV/m和≤100μT控制限值要求。

## 3.3敏感目标工频电场、磁感应强度预测

本项目拟建线路沿线有3处敏感点，均位于124团地块一线路送出，该段线路为同塔双回输电线路，考虑不利影响，计算预测结果见表3-3-1。

表3-3-1       敏感目标工频电场、磁感应强度预测结果表

| 序号 | 敏感点 | 电场强度背景值V/m | 电场强度线路贡献值kV/m | 电场强度预测值kV/m | 磁感应强度背景值uT | 磁感应强度线路贡献值uT | 磁感应强度预测值uT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 124团地块一光伏线路敏感点1(农田看护房)边导线位于输电线路边导线南侧约25m处 | 1.334 | 0.076 | 0.076 | 0.2061 | 1.85 | 1.861 |
| 2 | 124团地块一光伏线路敏感点2(农田看护房)边导线位于输电线路边导线南侧约11m处 | 1.156 | 0.137 | 0.137 | 0.2055 | 9.85 | 9.852 |
| 3 | 124团地块一光伏线路敏感点3(农田看护房)边导线位于输电线路边导线南侧约30m处 | 1.186 | 0.079 | 0.079 | 0.1881 | 2.37 | 2.377 |
| 控制限值 |  | 4kV/m |  |  | 100uT |  |  |

注：本项目电磁敏感目标处为1层平房，屋顶不可达。

# 4 电磁环境保护措施

- 升压站首先优良设备，在总平面布置上，按功能分区布置，具体见本报告“总平面及现场布置”内容。

- 线路选线合理，沿线无居民集中区。线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作。

(3)本项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路经过公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响。

(4)做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构。

(5)建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好对线路沿线群众的电磁环境知识的宣传。

(6)对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。

(7)本项目线路工频电场、工频磁场强满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强。

(8)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

# 5  电磁环境影响评价结论

(1)拟建3座110kV升压站

根据类比监测方式预测结果进行分析，本项目升压站建成投运后，对升压站周围环境产生的影响在可接受范围，升压站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。

(3)输电线路

根据模式预测结果分析可知，本项目110kV输电线路运行后，输电线路沿线工频电场、工频磁场可分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中≤10kV/m和≤100μT的限值要求。电磁敏感目标处预测结果及输电线路均可满足≤4kV/m、工频磁场可满足≤100μT的公众曝露限值要求。

综上所述，本项目建成运行后产生的电磁场对评价范围内的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。