拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆宣鸿能源销售有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表 | 新疆奎屯市人杰路1号 | 新疆宣鸿能源销售有限公司 | 乌鲁木齐金正禾源环保技术有限公司 | 本项目建设内容为建设整套锅炉项目，建设一台15t/h生物质蒸汽锅炉。包括1生物质燃烧机、2锅炉本体，3省煤器、4多管除尘器、5布袋除尘器、6脱硝设备、7脱硫塔。 | - （一）施工期环境管理工作：采取有效措施控制施工期扬尘污染，主要道路、材料堆放场地、露天加工场地应根据用途进行硬化，土方作业阶段应符合《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）中第3.3.1的规定采取洒水、覆盖、设置围挡等措施；运输车辆必须采取防护措施，保证物料不得散落、飞扬和遗漏等。施工期施工废水通过沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘；合理安排施工时间，制定施工计划，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；妥善处理固体废弃物，施工中产生的装修垃圾拉运至当地住建部门指定的地点处置；严格落实施工期生态环境保护措施及风险防范措施。 - （二）大气污染防治措施：锅炉废气经多管旋风除尘和袋式除尘组合技术+低氮燃烧器+低温SCR脱硝技术+脱硫塔处理后，通过1根12m高排气筒排放，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的新建燃气锅炉大气污染物排放限值（烟尘20mg/m3，SO2 50mg/m3，NOx 150mg/m3）；建设封闭式燃料库存放生物质颗粒，通过绞龙送至炉膛内燃烧。除尘灰由筒仓收集储存；建设封闭式炉渣库，安装喷淋设施，采用湿法除渣工艺，炉渣储存至密闭炉渣库内。厂界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。 - （三）水污染防治措施：锅炉排水依托新疆奎屯天康植物蛋白有限公司沉淀池处理后，回用于湿式除渣工序洒水降尘。脱硫废水经调节PH后回用于湿式除渣工序洒水降尘，不外排。生活污水依托新疆奎屯天康植物蛋白有限公司处理后达标后排入市政下水管网，最终流入天北新区污水处理厂。 - （四）噪声防治措施：优先选用低噪声设备，采取加装减振垫、隔声、降噪的措施；加强管理，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 - （五）固体废物处置措施：炉渣采用湿法除渣工艺，炉渣储存至密闭炉渣库内，定期外售。除尘器收集的除尘灰采用密闭螺旋绞龙输送至10m3除尘灰仓收集，定期外售综合利用。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。风机等机械设备更换下的废机油由专用容器收集后，依托新疆奎屯天康植物蛋白有限公司危险废物暂存间监测，定期交由有组织的单位处置，并与资质单位签订处置协议。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15897-2023）。 - （六）地下水和土壤污染防治：按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。将厂区划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并根据区域划分落实防渗措施，加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。 - （七）环境风险防范和应急措施：建立健全环保管理责任制度，配备应急物资，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。 |