天经开环发〔2024〕5号

关于新疆宣鸿能源销售有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表的批复

新疆宣鸿能源销售有限公司：

你单位《关于新疆宣鸿能源销售有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于天北经济技术开发区新疆奎屯天康植物蛋白有限公司院内，中心地理位置坐标为：东经84°51′43.984″，北纬44°26′53.141″。该项目为新建项目，利用新疆奎屯天康植物蛋白有限公司部分空置锅炉房及煤堆场，不新增占地面积，总投资500万，其中环保投资117.5万元，占总投资的23.5%。建设内容：新建一台15t/h的生物质燃料蒸汽锅炉，为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司供应持续稳定的蒸汽。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我单位原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理工作。采取有效措施控制施工期扬尘污染，严格落实施工现场扬尘治理“六个百分百”；运输车辆必须采取防护措施，减少散落、飞扬和遗漏等情况发生；施工废水经沉淀池处理后，回用于场地洒水抑尘；合理安排施工时间，制定施工计划，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；妥善处理固体废弃物，施工中产生的建筑垃圾拉运至当地住建部门指定的地点处置；严格落实施工期生态环境保护措施及风险防范措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。生物质蒸汽锅炉废气经多管旋风除尘和袋式除尘组合技术+低氮燃烧器+低温SCR脱硝技术+脱硫塔+12m排气筒（DA001）处理后排放，废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。

项目二氧化硫排放总量不超过0.14吨/年，氮氧化物排放总量不超过1.8吨/年。

（三）严格落实水污染防治措施。软水制备废水、反冲洗废水、锅炉排水依托新疆奎屯天康植物蛋白有限公司沉淀池处理后，回用于湿式除渣工序洒水降尘。生活污水依托新疆奎屯天康植物蛋白有限公司现有化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政下水管网，最终排入天北经济技术开发区污水处理厂。

（四）严格落实噪声防治措施。锅炉房设置双层隔声窗，选用低噪声设备，锅炉设置减振基座，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（五）严格落实固体废物处置措施。建设封闭式炉渣库，采用湿法除渣工艺，炉渣储存至密闭炉渣库内，定期外售。除尘器收集的除尘灰采用密闭除尘灰仓收集，定期外售综合利用。废油桶等危险废物依托新疆奎屯天康植物蛋白有限公司现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15897-2023）。

（六）严格落实地下水及土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，将工程占地区域划分为一般防渗区和简单防渗区，采取不同等级的防渗要求建设，严格落实环评要求采取的源头控制措施和分区防治措施。

（七）严格落实环境风险防范和应急措施。建立健全环保管理责任制度，配备应急物资，编制突发环境事件应急预案并备案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等有关标准规范要求，依法按时开展自行监测，保存原始监测记录，并依据相关法规向社会公开监测结果。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证或进行排污登记。

七、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、天北经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

天北经济技术开发区（天北新区）管理委员会

2024年8月1日

抄送：第七师胡杨河市生态环境局

天北经济技术开发区管理委员会               2024年8月1日印发