## 农村环境质量-水质监测结果统计表
附件
2026年第三季度第七师农村连队环境质量-水质监测结果统计表
2026年第三季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表
省份 | 市（地级） | 县（区） | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌（mg/L） | 铝（mg/L） | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 （mg/L） | 砷（mg/L） | 硒（mg/L） | 镉（mg/L） | 六价铬(mg/L) | 铅（mg/L） | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 氯仿（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯 （μg/L） | 甲苯 （μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 备注
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2026 | 7 | 29 | <5 | 无 | 2.3 | 无 | 8.3 | 173 | 262 | 50.3 | 25.5 | <0.01 | <0.01 | <0.006 | <0.009 | 0.020 | <0.0003 | <0.05 | 1.9 | 2.45 | 0.005 | 0.252 | <0.003 | 16.8 | 0.279 | <0.002 | <0.025 | 0.00004 | <0.0003 | <0.0004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <10 | 38 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | <0.043 | 0.064 | 未超标
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2026 | 7 | 29 | <5 | 无 | 2.6 | 无 | 8.3 | 103 | 176 | 34.9 | 4.82 | <0.01 | <0.01 | <0.006 | <0.009 | 0.012 | <0.0003 | <0.05 | 1.8 | 0.717 | 0.004 | 0.109 | <0.003 | 17.5 | 0.447 | <0.002 | <0.025 | 0.00004 | <0.0003 | <0.0004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <10 | 28 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | <0.043 | 0.046 | 未超标
注：1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）表1 地下水质量常规指标及限值（共39项）。其中：感官性状及一般化学指标（共20项）、微生物指标（共2项）、毒理学指标（共15项）、放射性指标（共2项）。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，Ⅲ类：地下水化学组分含量中等，以GB 5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。
2026年下半年农田灌溉水监测结果统计表
省份 | 市（地级） | 点位名称 |  | 年 | 月 | 日 | pH (无量纲) | 水温（℃） | 悬浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 蛔虫卵数 (个/10L) | 备注
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 奎屯灌区 |  | 2026 | 7 | 29 | 8.4 | 19.6 | 21 | 5.0 | 14 | <0.05 | 73.2 | <0.01 | 387 | <0.00009 | <0.00005 | 0.005 | <0.00004 | <0.0003 | <10 | <5 | 未超标
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 高双灌区 |  | 2026 | 7 | 29 | 8.3 | 14.0 | 15 | 3.8 | 10 | <0.05 | 2.06 | <0.01 | 163 | <0.00009 | <0.00005 | 0.005 | <0.00004 | <0.0003 | <10 | <5 | 未超标
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 柳沟灌区 |  | 2026 | 7 | 29 | 8.4 | 21.5 | 28 | 5.8 | 16 | <0.05 | 4.32 | <0.01 | 172 | <0.00009 | <0.00005 | 0.006 | <0.00004 | <0.0003 | <10 | <5 | 未超标
注：1、农田灌溉水监测指标根据《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1 农田灌溉水基本控制项目限值（共16项）。